Поплавковые конденсатоотводчик FLT16,  FLT17

Применение

Данный тип КО преимущественно используется для  уда- ления конденсата из нагревателей, теплообменников, суши- лок,   варочных  котлов  и  другого  оборудования  с  непре- рывным циклом работы.  Отводит конденсат  сразу  после образования, при  температуре пара. Стабильно работает при  переменном расходе и давлении. Содержит встроен- ный  биметаллический воздушный клапан. Обладает боль- шой   пропускной  способностью.   Содержит  встроенный фильтр. Может обслуживаться без демонтажа с паропрово- да.  Подвержен замерзанию, при  установке вне помещений требуется теплоизоляция.

9 	8 	5 	6

7

Присоединение

Внутренняя резьба BSP,  фланцы по DIN.

1 	3 	4 	2

Технические характеристики

Максимально допустимое давление               16 бар Максимально допустимая температура         250 °С Максимальное рабочее давление                   14 бар Максимальная рабочая температура              198 °С

Максимальный перепад давления             4,5/10/14 бар

Габаритные размеры

Спецификация

| Резьба (р/р) |  |  |  |  |  |  | Фланцы (ф/ф) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN, (мм) | Размеры, (мм) |  |  |  |  | Масса, (кг) | Размеры, (мм) |  | Масса, (кг) |
|  | A | B | C | D | Е |  | F | В |  |
| 40 | 170 | 248 | 79 | 208 | 131 | 16,9 | 230 | 248 | 20,3 |

Расход, (кг/ч)

| Тип | DN | Перепад давления, (бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 4,5 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| FLT17-4.5 | 40 | 1100 | 1800 | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 7300 | - | - | - | - |
| FLT17-10 | 40 | 650 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2600 | 3000 | 4000 | 5400 | 6200 | - | - |
| FLT17-14 | 40 | 450 | 750 | 950 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2600 | 3250 | 3900 | 4210 | 4950 |

Существующие типы:

с максимальным перепадом давления:

• до 4,5 бар  – FLT 17-4.5

• до 10 бар  – FLT 17-10

• до 14 бар  – FLT 17-14

Возможные исполнения:

| 1. Корпус | Чугун GGG-40 |
| --- | --- |
| 2. Крышка | Чугун GGG-40 |
| 3. Уплотнение | Безасбестовое |
| 4. Седло корпуса | Нерж. сталь AISI 410 |
| 5. Клапан | Нерж. сталь AISI 410 |
| 6. Рычаг | Нерж. сталь AISI 304 |
| 7. Поплавок | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8. Воздушный клапан | Нерж. сталь |
| 9. Болт | Сталь St.8.8 |

для потока:

справа-налево (R-L) – стандарт,

слева-направо (L-R), сверху-вниз (V) – поставляется по запросу. Данная конструкция не позволяет менять направление самостоятельно, существует исполнение с SLR (со встроенным игольчатым клапаном для выпуска паровых пробок)

Установка КО