# В   Главгосэнергонадзор   России

"Инструкция о порядке расчетов за электрическую и тепловую
энергию", введенной с 1 января 1994 г., установлен механизм оплаты
реактивной энергии, потребляемой от энергоснабжающих организаций.
Оплате подлежат реактивная мощность и энергия, потребляемая сверх
экономических значений, указанных в договоре на пользование электроэнергией.

Методика расчета экономических значений приведена в "Правилах применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую энергию за потребление и генерацию реактивной энергии", утвержденных Глав-госэнергонадзором России.

Правила введены в действие с 1 января 1994г., в 1995 и 1997 гг. в них вносились изменения. Ниже публикуется полный текст Правил, действующих с 1 декабря 1997 г.

Правила применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую энергию за потребление и генерацию реактивной энергии

1.    Общие    положения

1.1. Скидки (надбавки) с тарифов на электрическую энергию за потребление и генерацию реактивной энергии установлены "Инструкцией о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию" Комитета РФ по политике цен и Минтопэнерго РФ от 30.11.93 № 01-17/1443-11 и ВК-7539 (per. №449 от 28.12.93 Минюста РФ).

Надбавки взимаются за потребление реактивной мощности и (или) энергии, превышающее установленные в договоре экономические значения, и за генерацию реактивной энергии в сеть. За потребление реактивной мощности и (или) энергии в диапазоне от нулевого до экономического значений надбавки не предусматриваются.

Скидки    предоставляются:

а) за потребление реактивной энергии из сети в часы ее малых нагрузок в случае, если энергоснабжающая организация устанавливает такие часы в договоре (см. п. 1.9);

б) за потребление реактивной энергии из сети сверх установленных в договоре экономических значений в периоды специальных режимов работы компенсирующих устройств (КУ) в случае, если такие периоды установлены в договоре (см. п. 1.13).

1.2. Все рассчитанные в соответствии с настоящими Правилами значения, способы учета реактивной мощности и энергии (включая способы расчета значений потребления и генерации, применяемые при отсутствии учета), а также другие требования в части режимов потребления реактивной мощности и энергии, установленные в Правилах пользования электрической и тепловой энергией, должны быть включены в договор.

1.3. Потребление и генерация реактивной энергии потребителями должны учитываться автоматическими системами учета электроэнергии или счетчиками реактивной энергии со стопором.

Для тяговых подстанций, которые соединены общей контактной сетью и рассчитываются за потребление энергии с одной энергоснабжающей организацией (группа подстанций), суммарное потребление и суммарную генерацию реактивной энергии определяют по счетчикам. Фактическое потребление реактивной энергии находят как разность указанных величин. Если суммарная генерация превышает технический предел, фактическое потребление определяется разностью суммарного потребления и технического предела генерации. Суммарная генерация тяговых подстанций сверх технического предела оплачивается по ставке, предусмотренной "Инструкцией о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию".

Если энергоснабжающая организация привлекает потребителя к участию в суточном регулировании режимов работы своей сети (устанавливает часы больших и малых нагрузок), потребляемая и генерируемая реактивная энергия должна регистрироваться отдельно для часов больших и малых нагрузок.

1.4. Учет реактивной мощности в часы максимальных нагрузок энергосистемы, осуществляемый у потребителей, рассчитывающихся за электроэнергию по двухставочному тарифу, должен проводиться с помощью счетчиков или других приборов учета, фиксирующих 30-минутный максимум реактивной нагрузки в часы максимальных нагрузок энергосистемы.

При нескольких питающих линиях за расчетную реактивную мощность принимается 30-минутный максимум суммарной реактивной нагрузки, определяемый специальным устройством — сумматором. При отсутствии сумматора максимум суммарной нагрузки находят как сумму максимумов, зафиксированных указывающими элементами электросчетчиков по каждой из питающих линий.

1.5. При отсутствии учета потребления реактивной мощности и энергии принимают следующие их значения:

а) для промышленных и приравненных к ним потребителей — 0,8 фактического потребления активной мощности и (или) энергии;

б) для перепродавцов электроэнергии и производственных сельскохозяйственных потребителей — 0,6 потребления активной энергии;

в) для тяговых подстанций железнодорожного транспорта на переменном токе — равные потреблению активной энергии, на постоянном токе — равные 0,5 потребления активной энергии.

1.6. При отсутствии учета генерации реактивной энергии ее значение определяют по формуле

WQГ=(QKТрасч−0,6W)(1−kз),			    (1.1)

где QK — мощность компенсирующих устройств (для синхронных двигателей принимается равной 0,5 установленной мощности); Трасч — продолжительность расчетного периода; kз  коэффициент заполнения графика в расчетном периоде (см. п. 2.4.3); W — электроэнергия, потребленная в расчетном периоде.

Если значение WQГ, определенное по формуле (1.1), меньше нуля, принимают WQГ=0.

1.7. Объемы реактивной мощности и энергии, потребленной основным потребителем или перепродавцом, на которого распространяется плата за потребление реактивной мощности и энергии, определяют по формулам:

QОПЛ=QФ−QФ.С−QЭ;				    (1.2)

WQОПЛ=WQФ−WQФ.С−WQЭ,				     (1.3)

где QФ и WQФ — реактивная мощность и энергия, потребленные основным потребителем или перепродавцом совместно с питающимися от их сетей субабоментами (по счетчикам головного учета); QФ.С и WQФ.С — то же, потребленные субабонентами, которые не оплачивают потребление реактивной мощности и энергии; QЭ и WQЭ — экономические значения реактивной мощности и энергии, рассчитанные по суммарной нагрузке, из которой вычтена нагрузка субабонентов, не оплачивающих потребление реактивной мощности и энергии.

К потребителям, не оплачивающим потребление реактивной мощности и энергии, относятся:

население, в том числе контингент (военнослужащие, заключенные и т. п.), проживающий на территории потребителя;

потребители (в том числе промышленные) со среднемесячным потреблением за предыдущий год в одной точке учета 30 тыс. кВтч и менее;

центральные тепловые пункты, насосные и котельные, предназначенные для отопления и водоснабжения жилых и общественных зданий со среднемесячным потреблением за предыдущий год в одной точке учета 90 тыс. кВтч и менее;

потребители, указанные в п. 2.2.2 настоящих Правил.

При отсутствии учета реактивной мощности и энергии у субабонентов их доля dc в суммарном реактивном потреблении определяется по согласованию между энергоснабжающей организацией и основным абонентом. При отсутствии других данных рекомендуется принимать ее равной доле таких субабонентов в активном потреблении.

Допускается при согласии сторон вместо формул (1.2) и (1.3) применять формулы:

QОПЛ=(QФ−QЭ)(1−dC);			  (1.2а)

WQОПЛ=(WQФ−WQЭ)(1−dC).			  (1.3а)

В этом случае QЭ и WQЭ должны быть рассчитаны по суммарной нагрузке абонента и субабонентов.

При практическом применении формул (1.2а) и (1.3а) следует учитывать, что при использовании в качестве dc доли субабонентов в активном потреблении они дают те же результаты, что и формулы (1.2) и (1.3) при допущении одинаковых коэффициентов реактивной мощности tgϕФ основного абонента и субабонентов. При tgϕФ основного абонента, большем tgϕФ субабонентов, расчет по формулам (1.2а) и (1.3а) приводит к занижению оплачиваемого потребления, при обратной ситуации (например, при установке у основного абонента компенсирующих устройств, снижающих tgϕФ ниже tgϕФ субабонентов) значение оплачиваемого потребления завышается.

1.8. Для каждого потребителя рассчитывают:

а) экономические значения реактивной энергии, потребляемой за месяц;

б) экономические значения 30-минутной реактивной мощности, потребляемой в часы максимальных нагрузок энергосистемы (только для потребителей, рассчитывающихся по двухставочному тарифу);

в) технические пределы потребления реактивной мощности в часы максимальных нагрузок энергосистемы и (или) реактивной энергии за месяц, при превышении которых энергоснабжающая организация не несет ответственности за снижение напряжения в точке учета электроэнергии ниже уровня, установленного в договоре для часов максимальных нагрузок энергосистемы;

г) технические пределы генерации реактивной мощности в часы минимальных нагрузок энергосистемы и (или) реактивной энергии за месяц, при превышении которых энергоснабжающая организация не несет ответственности за повышение напряжения в точке учета электроэнергии выше уровня, установленного в договоре для часов минимальных нагрузок энергосистемы.

1.9. В связи с особенностями режимов работы электрических сетей энергоснабжающая организация имеет право установить потребителю часы больших и малых нагрузок электрической сети. В этом случае она обязана предоставлять ему скидки с тарифа за потребление реактивной энергии в часы малых нагрузок. Потребление реактивной энергии в эти периоды в общем потреблении не учитывается.

Часы больших нагрузок электрической сети — это периоды суток, в которые потребление реактивной мощности приводит к дополнительным потерям электроэнергии в сети энергоснабжающей организации, а часы малых нагрузок — это периоды суток, в которые генерация реактивной мощности в сеть приводит к дополнительным потерям. В эти часы, как правило, вследствие генерации недопустимо возрастает напряжение на оборудовании энергосистемы, что увеличивает риск выхода его из строя.

Сумма периодов больших и малых нагрузок за сутки должна быть равна 24 ч. При отсутствии более точных данных принимают:

часы больших нагрузок — с 7 ч 00 мин до 23 ч 00 мин;

часы малых нагрузок — с 23 ч 00 мин до 7 ч 00 мин.

В случае указания в договоре часов больших и малых нагрузок электрической сети значения потребления, устанавливаемые в соответствии с п. 1.8 а и в, относятся к часам больших нагрузок, а значения генерации, устанавливаемые в соответствии с п. 1.8 г, — к часам малых нагрузок электрической  сети.

1.10. Экономические значения потребления и технические пределы потребления и генерации реактивной мощности и энергии указывают отдельно в каждой точке расчетного учета для всех потребителей, кроме тяговых подстанций железнодорожного транспорта, для которых эти значения указывают суммарно но всем тяговым подстанциям, соединенным общей контактной сетью и рассчитывающимся за потребление энергии с одной энергоснабжающей организацией.

При электроснабжении потребителя по нескольким фидерам, на каждом из которых установлен прибор учета, от одной подстанции под точкой расчетного учета понимается точка установки сумматора.

При отсутствии сумматора должен быть обеспечен раздельный учет потребления и генерации реактивной мощности в часы больших (7.00 - 23.00) и малых (23.00 -7.00) нагрузок соответственно с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00. В этом случае показания приборов суммируются отдельно для каждого интервала времени с учетом знака.

При отсутствии раздельного учета в часы больших и малых нагрузок порядок определения суммарного потребления устанавливается в договоре по согласованию между энергоснабжающей организацией и потребителем. При этом могут быть рассмотрены:

1) наиболее выгодный для энергоснабжающей организации порядок, при котором потребление и генерация на всех фидерах суммируются отдельно;

2) наиболее выгодный для потребителя порядок, при котором все значения потребления и генерации суммируются вместе с учетом знака;

3) компромиссный вариант, при котором применяется порядок, описанный выше в подпункте 1), но с установлением понижающих коэффициентов, определяемых на основе анализа технологии производства (оценки попадания генерации и потребления по разным фидерам в одни и те же периоды больших или малых нагрузок).

Аналогичная процедура применяется и в случае питания потребителя с шин разного напряжения одной подстанции (например, с шин 10 и 35 кВ подстанции 110/35/10 кВ).

Для сельскохозяйственных потребителей при расчете абонента по электросчетчику, установленному в голове линии 6 — 10 кВ, принадлежащей энергоснабжающей организации (например, несколько ТП одного колхоза), под точкой расчетного учета понимается место установки этого счетчика, фиксирующего суммарное потребление всеми ТП. В то же время при установке прибора расчетного учета на каждом ТП или ферме расчеты проводят но показаниям каждого счетчика отдельно.

1.11. Экономические значения и технические пределы указывают и договоре в виде помесячных значений, одинаковых для каждого месяца квартала, для всех потребителей, за исключением сезонных потребителей и потребителей с существенно нестабильным месячным потреблением, для которых помесячные значения могут указываться различными для каждого месяца года,

1.12. Экономические значения реактивной мощности и энергии определяют только условия оплаты за их потребление и генерацию.

1.13. В связи с происходящим в последние годы снижением электропотребления в электрических сетях существенно повысились уровни напряжения, достигнув в ряде узлов опасно высоких значений. Для нормализации положения энергоснабжающая организация имеет право устанавливать в договоре на пользование электроэнергией периоды специальных режимов работы КУ, заключающихся, как правило, н отключении на период продолжительностью не менее месяца части или всех КУ. За потребление реактивной энергии в эти периоды сверх экономических значений, установленных в договоре, потребителю предоставляется скидка с тарифа. Надбавка к тарифу в эти периоды не применяется.

1.14. Если превышение технических пределов потребления и (или) генерации реактивной мощности потребителем приводит к изменению напряжения только в точке его присоединения, оно не влечет за собой других санкций со стороны энергоснабжающей организации, кроме освобождения ее от ответственности за режимы напряжения у этого потребителя.

Если же превышение технических пределов потребления или генерации реактивной мощности потребителем приводит к изменению напряжения против договорных пределов у других потребителей, их соблюдение является обязательным. Ответственность потребителя за превышение технических пределов в этом случае должна быть оговорена в договоре.

1.15. Экономические значения и технические пределы, указываемые в договоре, должны относиться к точке расчетного учета электроэнергии. Если точка расчетного учета электроэнергии находится на стороне низкого напряжения трансформаторов, принадлежащих потребителю, к оплачиваемому потреблению реактивной мощности и энергии добавляется часть их потерь в трансформаторах, определяемая по формуле

ΔП=ΔПЭПФ2ПЭ2−1,				    (1.4)

где ΔПЭ — нагрузочные потери реактивной мощности (ΔQТР) или реактивной энергии (ΔWQТР), обусловленные передачей реактивной мощности или энергии при их значениях, равных экономическим, т. е. определяемые значениями QЭ2 и WQЭ2, а не P2+QЭ2 и WP2+WQЭ2; ПФ и ПЭ — фактическое и экономическое значения реактивной мощности или энергии.

1.16. Если в связи с особенностями технологических процессов потребителя (наличие дуговых сталеплавильных печей, преобразователей, сварочных установок и т. п.) у него не могут быть установлены обычные конденсаторные установки, а только более дорогие специальные компенсирующие устройства (статические тиристорные компенсаторы, фильтрокомпенсирующие устройства и т. п.), в договоре по представлению потребителя, рассмотренному энергоснабжающей организацией, могут быть указаны увеличенные экономические значения потребляемых реактивной мощности и энергии с одновременным установлением повышающего коэффициента к надбавке за их потребление (см. п. 2.2.3). Указанные изменения проводятся только в случае, если экономическое значение коэффициента реактивной мощности рассчитано оптимизационным методом (см. п. 2.1.4).

1.17. Экономические значения реактивной мощности и энергии, включенные в договор на основе расчетов, проведенных в соответствии с настоящими Правилами, не подлежат изменению в течение 2 лет с момента включения в договор, за исключением изменений, проводимых в связи с переходом с нормативного на оптимизационный метод расчета (см. п. 2.1.1). Оптимизационные расчеты должны выполняться не реже 1 раза в 2 года.

1.18. Настоящие Правила заменяют "Инструкцию по системному расчету компенсации реактивной мощности в электрических сетях", опубликованную в журнале "Промышленная энергетика" № 7 за 1991 г., и раздел 2.3 Правил пользования электроэнергией, введенный письмом Главгосэнергонадзора № 91-6/24-К от 24 октября 1991 г., в части условий потребления реактивной мощности и энергии.

2.    Методы    расчета    экономических    значений    и    технических    пределов потребления    и    генерации    реактивной    мощности    и    энергии

2.1.    Требования    к    расчетам

2.1.1. Основой при расчете экономических значений реактивной мощности QЭ и энергии WQЭ для всех кварталов года является экономическое значение коэффициента реактивной мощности tgϕЭ в точке учета электроэнергии для часов суточного максимума нагрузки энергосистемы в квартале максимальной нагрузки потребителя.

Настоящие Правила устанавливают два метода расчета значений tgϕЭ: нормативный и оптимизационный. Нормативный метод основан на применении нормативных значений tgϕЭ.Н, рассчитываемых в соответствии с настоящими Правилами. Оптимизационный метод базируется на применении значений tgϕЭ.О, полученных по специальным оптимизационным программам, прошедшим аттестацию в базовой организации (ВНИИЭ) и имеющим аттестат соответствии, выданный Главгосэнергонадзором.

Расчеты значений tgϕЭ.О по оптимизационным программам проводятся разработчиками аттестованных программ на основании договора с заказчиком, согласовываются с базовой организацией и утверждаются Главгосэнергонадзором.

2.1.2.  Если приборы учета электроэнергии установлены не на шинах, для которых определено значение tgϕЭ, последнее необходимо скорректировать на величину δ=ΔQP, где ΔQ  потери реактивной мощности в сети от рассматриваемых шин до точки установки приборов учета в часы максимума нагрузки энергосистемы, а P – нагрузка потребителя в эти же часы. Если точка учета электроэнергии находится выше шин 6  10 кВ, то tgϕЭ увеличивают на δ, если ниже данных шин, то уменьшают на δ.

2.1.3.   Метод расчета выбирает энергоснабжающая организация, причем для всех потребителей должен применяться один метод. Допускается применять нормативный метод для потребителей, питающихся от шин генераторного напряжения и от сети 0,38 кВ, независимо от того, какой метод применяется для остальных потребителей. Для потребителей, потребление энергии которыми в квартале максимума нагрузки энергосистемы составляет менее 50 % потребления в квартале их максимума нагрузки, а также для непромышленных потребителей (за исключением оптовых потребителей-перепродавцов) и тяговых подстанций городского электрифицированного транспорта (метро, трамвай, троллейбус) применяется только нормативный метод.

В случае применения энергосистемой оптимизационного метода и установления потребителю значения tgϕЭ.О, меньшего приведенного в настоящих Правилах нормативного значения tgϕЭ.Н, потребитель вправе потребовать от энергоснабжающей организации предъявления результатов расчета в виде выходной формы печати на ЭВМ, согласованных и утвержденных в соответствии с п. 2.1.1.

2.1.4.   Основой для расчета технических пределов потребления реактивной мощности QП и энергии WQП и генерации реактивной мощности QГ и энергии WQГ являются значения коэффициентов реактивной мощности tgϕП и tgϕГ в указанные часы.

Настоящие Правила устанавливают два метода их расчета: нормативный и оптимизационный. Нормативный метод основан на применении нормативных значений tgϕП.Н и tgϕГ.Н, установленных настоящими Правилами. Указанные значения распространяются на все кварталы года. Оптимизационный метод состоит в применении программ расчета рабочих режимов электрических сетей в часы их больших и малых нагрузок и выбора оптимального сочетания этих коэффициентов у потребителей, питающихся от различных узлов сети.

Допускается использование разных методов определения экономических и технических коэффициентов, например, для вычисления tgϕЭ  оптимизационного, а tgϕП и tgϕГ  нормативного.

2.1.5.   В качестве исходных данных о нагрузках во всех расчетах, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, принимают:

а)  при расчете оптимальных tgϕЭ по аттестованным программам и соответствующих им значений QЭ и WQЭ  нагрузки (потребление) предшествующего года, для которого они к моменту расчета известны по всем кварталам (например, при расчете условий на 1995 г., проводимом в 1994 г., используют данные за 1993 г.);

б)  при расчете значений QЭ и WQЭ нормативным методом  данные, соответствующие году (из последних 2 лет) с максимальным потреблением, или прогнозные значения потребления, согласованные сторонами.

2.2.   Нормативный метод расчета

2.2.1.   Нормативное значение tgϕЭ для шин 6  10 кВ подстанций 35  750 кВ общего назначения и шин любого вторичного напряжения трансформаторов, питающих технологические установки через сети не общего назначения, например, тяговые сети, сети питания сталеплавильных печей и электропечей производства фосфора, карбида кальция и т.п., определяют по формуле

tgϕЭ.Н=tgϕБk(0,4dmax+0,6),				    (2.1)

где tgϕБ  базовый коэффициент реактивной мощности, принимаемый равным 0,4, 0,5, 0,6 для сетей 6  10 кВ, присоединенных к шинам подстанций с высшим напряжением соответственно 35, 110 и 220 кВ и выше, для шин генераторного напряжения tgϕБ=0,6; dmax  отношение потребления активной энергии (для двухставочных потребителей  мощности) потребителем в квартале максимальной нагрузки системы к потреблению в квартале его максимальной нагрузки; k  коэффициент, учитывающий отличие стоимостей электроэнергии в различных энергосистемах (принимается в соответствии с таблицей).

Если значение tgϕЭ.Н, рассчитанное по формуле (2.1), больше 0,7, его принимают равным 0,7.

Значение коэффициента k для различных энергосистем

| Номер группы | # Энергосистема | k |
| --- | --- | --- |
| 1 | Красноярскэнерго, Хакасэнерго, Иркутскэнерго | 0,6 |
| 2 | Карелэнерго, Колэнерго | 0,7 |
| 3 | Белгородэнерго, Волгоградэнерго, Алтайэнерго, Новосибирскэнерго, Омскэнерго, Калмыкэнерго, Северокавказэнерго | 0,8 |
| 4 | Ленэнерго, Курскэнерго, Тамбовэнерго, Челябэнерго, Каббалкарэнерго, Ульяновскэнерго, Чувашэнерго | 0,9 |
| 5 | Астраханьэнерго, Владимирэнерго, Ивэнерго, Липецкэнерго, Тверьэнерго, Тулэнерго, Смоленскэнерго, Башкирэнерго, Оренбургэнерго, Ростовэнерго, Мариэнерго, Мордовэнерго, Пензаэнерго, Самараэнерго, Псковэнерго, Удмуртэнерго, Кузбассэнерго, Томскэнерго | 1,0 |
| 6 | Воронежэнерго, Калугаэнерго, Нижновэнерго, Орелэнерго, Рязаньэнерго, Ярэнерго, Брянскэнерго, Новгородэнерго, Курганэнерго, Свердловэнерго, Тюменьэнерго, Читаэнерго, Дальэнерго, Кубаньэнерго, Ставропольэнерго, Карачаево-Черкессэнерго | 1,1 |
| 7 | Вологдаэнерго, Костромаэнерго, Кировэнерго, Пермэнерго, Бурятэнерго, Хабаровскэнерго, Саратовэнерго | 1,2 |
| 8 | Архэнерго, Янтарьэнерго, Татэнерго | 1,3 |
| 9 | Мосэнерго, Комиэнерго, Амурэнерго, Якутскэнерго | 1,5 |
| 10 | Камчатскэнерго, Магаданэнерго, Сахалинэнерго | 1,8 |

2.2.2.   Для непромышленных потребителей, тяговых подстанций электрифицированного городского транспорта (трамвай, троллейбус, метро) и железнодорожного транспорта на постоянном токе принимают tgϕЭ.Н=0,7.

В связи с тем, что промышленное потребление реактивной мощности и энергии у этих потребителей меньше нормативного, включать условия потребления реактивной мощности в договоры не рекомендуется. При использовании оптимизационного метода расчета значения tgϕЭ.О могут оказаться ниже фактического потребления реактивной мощности для подстанций железнодорожного транспорта на постоянном токе. В этом случае возникает необходимость включения условий в договоры.

2.2.3.   Значения tgϕЭ и надбавки к тарифу за потребление реактивной мощности и энергии для потребителей, указанных в п. 1.16, определяют по формулам:

tgϕЭ.К=kКУtgϕЭ;				    (2.2)

b=81,75−0,75tgϕЭ.КФtgϕЭ;			    (2.3)

где tgϕЭ.КФ  значение tgϕЭ.К, определенное по формуле (2.2), если оно не превышает 0,7, в противном же случае tgϕЭ.КФ принимают равным 0,7; kКУ  коэффициент относительной стоимости специального КУ по сравнению со стоимостью обычной конденсаторной установки.

При необходимости использования фильтрокомпенсирующих устройств (потребители с относительно стабильной выпрямительной нагрузкой  заводы цветной металлургии, тяговые подстанции железных дорог переменного тока и т.п.) kКУ принимается равным 1,5, а при использовании статических тиристорных компенсаторов (потребители с толчковой нагрузкой  заводы черной металлургии с дуговыми сталеплавильными печами и т.п.)  2,0.

Корректировка значений tgϕЭ и b по формулам (2.2) и (2.3) проводится по представлению потребителя в том случае, если потребление активной мощности или энергии специфическими электроприемниками превышает 50% суммарного потребления в рассматриваемой точке питания и значение tgϕЭ определено оптимизационным методом.

2.2.4.   Если потребитель питается от шин 6  10 кВ, получающих питание от n трансформаторов с различными высшими напряжениями, нормативный коэффициент определяется по формуле

tgϕЭ.Н=j=1ntgϕЭ.Нjdj,				    (2.4)

где tgϕЭ.Нj  коэффициент, определяемый в соответствии с п. 2.2.1  2.2.3 и относящийся к j-му напряжению; dj  доля номинальной мощности трансформаторов j-го напряжения в суммарной номинальной мощности трансформаторов (dj=1).

2.2.5.   Для потребителей, питающихся от сети 0,38 кВ, принадлежащей энергоснабжающей организации, tgϕБ=0,3. Для потребителей, питающихся через собственный понижающий трансформатор 6  10/0,4 кВ, при учете энергии на стороне низкого напряжения трансформатора tgϕЭ.Н определяют для шин 6  10 кВ по формуле (2.1) или по результатам оптимизационного расчета и корректируют в соответствии с п. 2.1.2 и 2.2.2. При отсутствии расчетов ΔQ значение tgϕЭ.Н принимают меньше на 0,05 соответствующего значения для шин 6  10 кВ питающей подстанции, если сеть 6  10 кВ  кабельная, и на 0,1  если воздушная.

2.2.6.   Если снижение потребления реактивной мощности и энергии до нормативных значений приводит к повышению напряжения на границе балансовой принадлежности электросети сверх допустимого значения в часы больших нагрузок электрической сети, значения WQЭ и QЭ должны быть увеличены до уровней, при которых напряжение остается в допустимых пределах.

2.2.7.  Нормативные значения коэффициентов реактивной мощности, используемых для определения технических пределов ее потребления и генерации, устанавливаются следующими:

;	tgϕП.Г=0,05.			    (2.5)

2.3. Оптимизационный метод расчета

2.3.1. Оптимизационный метод расчета должен определять взаимоувязанные значения tgϕЭ.Орасч на шинах 6  10 кВ подстанций 35  500/6  10 кВ, обеспечивающие минимум суммарных затрат энергосистемы на производство и передачу по сети реактивной мощности и энергии потребителям и затрат потребителей на установку КУ. Значения tgϕЭ.Орасч должны соответствовать часам суточного максимума нагрузки за зимний день контрольных замеров, проводимых энергосистемой.

2.3.2.   Значение tgϕЭ.О для конкретного потребителя, соответствующее часам суточного максимума энергосистемы в квартале максимального потребления энергии потребителем, определяют по формуле

tgϕЭ.О=tgϕЭ.Орасчdmax+0,7(1−dmax)tgϕН.		    (2.6)

Если значение tgϕЭ.О, определенное по формуле (2.6), больше 0,7, его принимают равным 0,7.

2.3.3.   Программы расчета оптимальных значений tgϕЭ.О должны удовлетворять требованиям, изложенным в «Правилах аттестации программ системного расчета компенсации реактивной мощности в электрических сетях и согласования результатов расчета».

2.3.4.   Аттестация программ и согласование результатов расчета проводятся базовой организацией (ВНИИЭ) на основе договора с организацией  разработчиком программы. Оформление в Главгосэнергонадзоре аттестата соответствия входит в обязанности базовой организации. Сертификаты на программы, выданные до 1997 г., и оптимизационные расчеты, выполненные по этим программам, потеряли силу с января 1998 г. в связи с введением настоящих Правил и изменений к ним.

2.4. Расчет экономических значений и технических пределов потребления и генерации реактивной мощности и энергии

2.4.1.   Значения QЭ в i-м квартале для потребителя, рассчитывающегося по двухставочному тарифу, определяют по формуле

QЭi=tgϕЭiPmaxi,				    (2.7)

где Pmaxi  фактическая максимальная активная нагрузка потребителя (30-минутный максимум) в часы максимальных нагрузок энергосистемы в i-м квартале; tgϕЭi  экономический коэффициент реактивной мощности для i-го квартала.

В качестве Pmaxi для основного абонента, имеющего субабонентов, которые не рассчитываются за потребление реактивной мощности и энергии, принимают либо суммарную нагрузку абонента в зависимости от принятого порядка определения оплачиваемого реактивного потребления в соответствии с п. 1.7. Аналогичный подход применяют к определению величины WPi в формуле (2.8).

2.4.2.   Значение WQЭi для потребителя, которому не установлены часы больших и малых нагрузок электрической сети, находят по формуле

WQЭi=kλitgϕЭiWPi,				    (2.8)

где WPi  среднемесячное потребление активной энергии за i-й квартал; kλi  коэффициент, определяемый по формуле

kλi=(1,25+kзi)tgϕЭitgϕН.				  (2.8а)

Если kλi>1, его принимают равным единице.

2.4.3.   Значения kзi для потребителя, имеющего учет максимальной активной нагрузки, определяют по формуле

kзi=WPi(PmaxiTрасч).				    (2.9)

Если kзi>1, его принимают равным единице.

Для остальных потребителей значения kзi принимают на основе контрольных замеров. Допускается значение kзi, замеренное в IV квартале, распространять на I квартал, а замеренное во II квартале  на III квартал. При отсутствии данных значения kзi принимают одинаковыми для всех кварталов и равными:

0,25  для односемейных потребителей;

0,5  для двухсемейных потребителей и перепродавцов электроэнергии;

0,75  для трехсемейных потребителей и тяговых подстанций электрифицированного железнодорожного транспорта;

0,9  для непрерывных производств.

2.4.4.   Значения tgϕЭi определяют по формуле

tgϕЭi=tgϕЭ−0,7(1−ki)tgϕНki,			  (2.10)

где tgϕЭ  значение, рассчитанное по формуле (2.1) или (2.6); ki  отношение 30-минутного максимума активной нагрузки (фактической) потребителя в i-м квартале к ее значению в квартале максимальной нагрузки потребителя (для потребителей, рассчитывающихся по одноставочному тарифу,  отношение соответствующих значений потребления энергии); tgϕН  натуральный коэффициент реактивной мощности потребителя (при отключенных конденсаторных установках) для квартала максимальной нагрузки потребителя.

Если tgϕЭi<0, его принимают равным 0,1.

2.4.5.   Для тяговых подстанций железнодорожного транспорта формула (2.10) не применяется. Значение tgϕЭi для всех месяцев принимают равным tgϕЭ, рассчитанному по формуле (2.1) или (2.6).

2.4.6.   Для потребителей, которым в соответствии с п. 1.13 устанавливают периоды специальных режимов КУ, значения QЭ и WQЭ для указанных периодов принимают равными максимальным из значений, определенных по формулам (2.7), (2.8) для I и IV кварталов.

2.4.7.   Значение tgϕН определяют по данным контрольного замера фактического потребления реактивной мощности от энергосистемы QФ в часы максимума нагрузки потребителя по формуле

tgϕН=(QФ+QК)Pmax,				  (2.11)

где Pmax  30-минутный максимум активной нагрузки в эти часы; QК  мощность конденсаторных установок, работающих во время замера.

При отсутствии данных или при выдаче технических условий на проектирование значения tgϕН принимают на основе справочной литературы или других источников. При отсутствии справочных данных tgϕН определяют по формуле

tgϕН=0,8(1−dСД)−0,3dСД,		          (2.11а)

где dСД  доля установленной мощности СД в составе нагрузки потребителя (резервные СД в расчет не включаются).

Если tgϕН<0, его принимают равным нулю.

2.4.8.   Если потребителю установлены часы больших или малых нагрузок электрической сети, значение WQзi для часов больших нагрузок определяют, умножая значение WQзi, рассчитанное по формуле (2.8), на коэффициент kБi, определяемый по выражению

kБi=1−dмitgϕэi,				  (2.12)

где dмi  согласованная доля потребления активной энергии в часы малых нагрузок электрической сети для i-го квартала.

2.4.9.   Значения технических пределов потребления реактивной мощности и энергии и генерации ее в сеть энергосистемы определяют по формулам:

QПi=tgϕПPmaxi;			 	  (2.13)

WQПi=tgϕПWPi;				  (2.14)

QГi=tgϕГPmaxi;				  (2.15)

WQГi=tgϕГWPi;					  (2.16)

Если потребителю установлены часы больших и малых нагрузок, то значение WQПi, рассчитанное по формуле (2.14), умножают на коэффициент 1−dМi.

2.4.10.   Значения всех коэффициентов и tgϕ, рассчитываемых в соответствии с данными Правилами, должны округляться до второго знака после запятой.

 Далее ко всем этим шинам применяется общий термин «шины 6  10 кВ».