- Межгосударственный стандарт ГОСТ 21563-93
"Котлы водогрейные. Основные параметры
и технические требования"
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ
от 2 апреля 1996 г. N 247)

- Hot-water boilers.parameters and technical requirements

Взамен ГОСТ 21563-82

Дата введения 1 января 1997 г.

Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч) и температурой воды на выходе из котла от 95 до 200°С, предназначенные для работы в основном или пиковом режиме.

Настоящий стандарт не распространяется на пароводогрейные котлы и на водогрейные котлы, работающие на атомных электростанциях, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах, на железнодорожном подвижном составе, энерготехнологические котлы и котлы-утилизаторы, котлы с электрическим обогревом.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 24569, ГОСТ 25365, ГОСТ 27303 и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" Госпроматомнадзора СССР.

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Номинальные значения основных параметров котлов должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│   Наименование основных параметров    │             Норма             │

│                                       ├───────────────┬───────────────┤

│                                       │  для котлов,  │  для котлов,  │

│                                       │ работающих в  │ работающих в  │

│                                       │основном режиме│ основном или  │

│                                       │               │пиковом режиме │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)  │0,63 (0,54)    │58,2 (50)      │

│                                       │               │               │

│                                       │0,80 (0,69)    │116,3 (100)    │

│                                       │               │               │

│                                       │1,1 (1,0)      │209,0 (180)    │

│                                       │               │               │

│                                       │1,6 (1,38)     │               │

│                                       │               │               │

│                                       │2,0 (1,72)     │               │

│                                       │               │               │

│                                       │2,5 (2,25)     │               │

│                                       │               │               │

│                                       │3,15 (2,70)    │               │

│                                       │               │               │

│                                       │3,6 (3,1)      │               │

│                                       │               │               │

│                                       │4,65 (4)       │               │

│                                       │               │               │

│                                       │7,56 (6,5)     │               │

│                                       │               │               │

│                                       │11,63 (10)     │               │

│                                       │               │               │

│                                       │23,26 (20)     │               │

│                                       │               │               │

│                                       │35,0 (30)      │               │

│                                       │               │               │

│Температура воды на  выходе  из  котла,│95,  115,  150,│150, 200       │

│°С, не более                           │200            │               │

│                                       │               │               │

│Разность температур воды на  выходе  из│               │               │

│котла и  на  входе  в  котел,   °С, при│               │               │

│температуре воды на выходе из котла:   │               │               │

│                                       │               │               │

│95°С                                   │25             │-              │

│                                       │               │               │

│115°С                                  │45             │-              │

│                                       │               │               │

│150°С                                  │80             │80,40          │

│                                       │               │               │

│200°С                                  │130            │130, 90        │

│                                       │               │               │

│Расчетное (избыточное) давление воды на│               │               │

│входе  в  котел,  Мпа    (кгс/см2), при│               │               │

│температуре воды на выходе из котла, не│               │               │

│менее:                                 │               │               │

│                                       │               │               │

│95°С                                   │0,7 (7,0)      │-              │

│                                       │               │               │

│115°С                                  │0,9 (9,1)      │-              │

│                                       │               │               │

│150°С                                  │1,6 (16,3)     │1,6 (16,3)     │

│                                       │               │               │

│200°С                                  │3,0 (30,5)     │3,0 (30,5)     │

│                                       │               │               │

│Абсолютное давление воды на  выходе  из│               │               │

│котла при температуре воды на выходе из│               │               │

│котла и недогреве воды до кипения 30°С,│               │               │

│МПа (кгс/см), не менее:                │               │               │

│                                       │               │               │

│95°С                                   │0,24 (2,4)     │-              │

│                                       │               │               │

│115°С                                  │0,43 (4,3)     │-              │

│                                       │               │               │

│150°С                                  │1,0(10.2)      │1,0 (10,2)     │

│                                       │               │               │

│200°С                                  │2,8 (28.5)     │2,8 (28,5)     │

│                                       │               │               │

│Температура всасываемого  воздуха,  °С,│10             │10             │

│не менее                               │               │               │

│                                       │               │               │

│Удельный выброс окислов  азота,  кг/ГДж│               │               │

│(г/м3), при альфа = 1,4, не более:     │               │               │

│                                       │               │               │

│газ                                    │0,09 (0,23)    │0,12 (0,30)    │

│                                       │               │               │

│мазут                                  │0,13 (0.34)    │0,15 (0,38)    │

│                                       │               │               │

│бурый уголь                            │0,17 (0,40)    │0,17 (0,40)    │

│                                       │               │               │

│каменный уголь                         │0,21 (0,50)    │0,21 (0,50)    │

├───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│Примечания                                                             │

│                                                                       │

│1.  Значения параметров  котла,  указанные в  таблице  1,  должны  быть│

│обеспечены при сжигании  расчетного  топлива  и  соответствии  качества│

│сетевой  и  подпиточной  воды  требованиям  стандартов  и   технических│

│условий.                                                               │

│                                                                       │

│2.       Допускается       отклонение              значений номинальной│

│теплопроизводительности от приведенных в таблице 1 в пределах +-5%.    │

│                                                                       │

│3.  По  согласованию  между изготовителем  и  потребителем  допускается│

│изготавливать котлы для работы в основном режиме с температурой воды на│

│выходе из котла до 190°С при разности температуры  воды  на   выходе из│

│котла и входе в котел 80°С.                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Конструкция котла, его вспомогательное оборудование и система автоматического управления должны обеспечивать устойчивую работу на расчетном топливе в следующем диапазоне теплопроизводительности:

- от 30 до 100% ее номинального значения - для котлов, работающих на газообразном и жидком топливе;

- от 25 до 100% - для котлов со слоевыми топками с решетками обратного хода;

- от 50 до 100% - для котлов со слоевыми топками с решетками прямого хода и с ручной подачей топлива;

- от 60 до 100% - для котлов с пылеугольными топками с твердым шлакоудалением;

- от 80 до 100% - для котлов с пылеугольными топками с жидким шлакоудалением.

3. Детали и сборочные единицы массой более 20 кг, а также поставочные блоки котлов должны иметь устройства или на них должны быть указаны места для строповки при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах. Схемы строповки должны быть приведены в конструкторской документации, передаваемой заказчику.

4. При сдаче в эксплуатацию гидравлическое сопротивление котла при номинальном расходе воды не должно быть более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) в основном режиме и 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) в пиковом.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается увеличение гидравлического сопротивления до 0,4 МПа (4 кгс/см2) в основном режиме и до 0,19 МПа (2 кгс/см2) в пиковом.

5. Во всем диапазоне теплопроизводительности расход воды через прямоточный котел должен быть не менее 0,9 номинального значения.

6. Температура воды на входе в прямоточный котел для котлов, работающих в основном режиме, независимо от вида топлива, должна быть не менее 70°С, а для котлов, работающих в пиковом режиме на топливе с приведенным содержанием серы S < 0,05% кг/МДж (0,2% х кг/Мкал) и S >= 0,05% кг/МДж (0,2% кг/Мкал), должна быть соответственно не менее 90 и 110°С.

7. Котлы должны быть оснащены контрольно-измерительными приборами и устройствами автоматического управления, технологической защиты, блокировки и предупредительной сигнализации.

8. Конструкция котла должна предусматривать возможность полного слива воды из котла.

9. В котле должны быть предусмотрены места для отбора импульсов к датчикам давления газа, воздуха, сетевой воды, разрежения в топке (для котлов с уравновешенной тягой), температуры и точки отбора проб дымовых газов на анализ. Для котлов с температурой сетевой воды 115°С и ниже установка датчиков измерения температуры и состава уходящих газов не требуется.

10. Номенклатура показателей надежности котла и их значения должны соответствовать приведенным ниже:

Средняя наработка на отказ - не менее 3000 ч.

Продолжительность работы до первой очистки от внутренних загрязнений - не менее 3000 ч.

Срок службы между капитальными ремонтами - не менее 3 лет.

Полный назначенный срок службы для котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт - 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт - 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью - 3000 ч.

11. Условное обозначение типоразмера котла должно состоять из последовательно расположенных:

- обозначения KB - котел водогрейный;

- обозначения типа топки;

- значения теплопроизводительности котла, МВт;

- значения номинальной температуры воды на выходе из котла, °С;

- для котлов, изготовленных в сейсмостойком исполнении, - добавочного индекса "С";

- для котлов с наддувом - добавочного индекса "И".

Типы топки имеют следующие обозначения:

Р - топка для сжигания твердого топлива на решетке;

Т - камерная топка с твердым шлакоудалением для сжигания пылевидного топлива;

Ж - камерная топка с жидким шлакоудалением для сжигания пылевидного топлива;

Ц - циклонная топка для сжигания твердого топлива;

Ф - топка кипящего слоя для сжигания твердого топлива;

М - топка для сжигания жидкого топлива (мазута);

Г - топка для сжигания газообразного топлива;

В - вихревая топка для сжигания твердого топлива;

Д - топка для сжигания других видов топлива.

Пример условного обозначения водогрейного котла или газообразного для газообразного и жидкого топлива теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч), с температурой воды на выходе - 150 °С, в сейсмостойком исполнении и работающего под наддувом:

КВ-ГМ-209-150 СН

В технической документации на котел после обозначения типоразмера котла по настоящему стандарту допускается указывать в скобках обозначение модели, принятое изготовителем.

12. Качество сетевой и подпиточной воды для котла должно соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" Госгортехнадзора СССР.

13. Каждый котел должен иметь паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации.

14. Значения КПД брутто котла, отнесенные к низшей теплоте сгорания топлива, при номинальной теплопроизводительности, номинальной температуре воды на выходе из котла и температуре воздуха на входе в котел +30°С, должны быть не менее указанных в таблице 2.

Таблица 2

┌─────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Вид топлива  │Номинальная            │КПД, %                           │

│             │теплопроизводитель-    ├────────────────┬────────────────┤

│             │ность, МВт (Гкал/ч)    │при камерном    │при слоевом     │

│             │                       │сжигании        │сжигании        │

├─────────────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Жидкое       │От 0,63 (0,54) до 3,6  │84,0            │-               │

│             │(3,1)                  │                │                │

│             │                       │                │                │

│             │" 4,65 (4) " 35,00 (30)│87,0            │-               │

│             │                       │                │                │

│             │" 58,2 (50) " 209,0    │90,0            │-               │

│             │(180)                  │                │                │

├─────────────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Газообразное │От 0,63 (0,54) до      │86,0            │-               │

│             │3,6(3,1)               │                │                │

│             │                       │                │                │

│             │" 4,65 (4) " 35,00 (30)│89,0            │-               │

│             │                       │                │                │

│             │" 58,2 (50) "          │91,0            │-               │

│             │209,0(180)             │                │                │

├─────────────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Каменный     │От 0,63 (0,54) до      │-               │75,0            │

│уголь        │3,6(3,1)               │                │                │

│             │                       │                │                │

│             │" 4,65 (4) " 35,00 (30)│-               │83,0            │

│             │                       │                │                │

│             │" 58,2 (50) " 209,0    │88,0            │85,0            │

│             │(180)                  │                │                │

├─────────────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│Бурый уголь  │От 0,63 (0,54) до      │-               │70,0            │

│             │3,6(3,1)               │                │                │

│             │                       │                │                │

│             │" 4,65 (4) " 35,00 (30)│-               │81,0            │

│             │                       │                │                │

│             │" 58,2 (50) " 209,0    │87,0            │83,0            │

│             │(180)                  │                │                │

├─────────────┴───────────────────────┴────────────────┴────────────────┤

│Примечание  -  Приведенные  в   таблице  2  значения  КПД   должны быть│

│обеспечены при  характеристиках  топлив,  принятых  при  проектировании│

│котла в качестве расчетных, соответствующих  действующим   стандартам и│

│ТУ.                                                                    │

│    Значения КПД при сжигании топлив с ухудшенными  характеристиками  и│

│топлив,     не     являющихся     расчетными,         устанавливаются в│

│нормативно-технической документации на котлы конкретных типоразмеров.  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Информационные данные

- Ссылочные нормативно-технические документы

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Обозначение НТД, на который дана │            Номер пункта             │

│             ссылка              │                                     │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ГОСТ 24569-81                    │Вводная часть                        │

│                                 │                                     │

│ГОСТ 25365-82                    │Вводная часть                        │

│                                 │                                     │

│ГОСТ 27303-87                    │Вводная часть                        │

└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Ключевые слова: котлы водогрейные стационарные, теплопроизводительность, температура воды на выходе, наработка на отказ, качество сетевой и подпиточной воды