- Государственный стандарт СССР ГОСТ 2761-84
"Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора"
(утв. и введен в действие постановлением Госстандарта СССР
от 27 ноября 1984 г. N 4013)

- Sources of centralized economic-drinking water supply.and technical requirements and rules of selection

Взамен ГОСТ 17.1.3.03-77

Дата введения 1 января 1986 г.

1. Основные положения

2. Гигиенические и технические требования

3. Правила выбора и оценка пригодности

Приложение 1 (рекомендуемое). Классы и методы обработки воды

Приложение 2 (рекомендуемое). Программа       изучения       источников

водоснабжения

Приложение 3 (обязательное). Протокол   исследования    качества   воды

подземных источников водоснабжения

Приложение 4 (обязательное). Протокол    исследования   качества   воды

поверхностных источников водоснабжения

Настоящий стандарт распространяется на источники централизованного водоснабжения, в том числе на источники с солоноватой и соленой водой, для вновь проектируемых и реконструируемых систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и систем водоснабжения, подающих воду одновременно для хозяйственно-питьевых и производственных целей, и устанавливает гигиенические и технические требования к источникам водоснабжения и правила их выбора в интересах здоровья населения.

- 1. Основные положения

1.1. Выбор источника водоснабжения должен производиться с учетом его санитарной надежности и возможности получения питьевой воды, соответствующей ГОСТ 2874-82.

1.2. Пригодность источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается на основе:

санитарной оценки условий формирования и залегания вод подземного источника водоснабжения;

санитарной оценки поверхностного источника водоснабжения, а также прилегающей территории выше и ниже водозабора по течению воды;

оценки качества и количества воды источника водоснабжения;

санитарной оценки места размещения водозаборных сооружений;

прогноза санитарного состояния источников.

1.3. Сбор данных и изучение санитарных, гидрологических, гидрогеологических и топографических условий для выбора источника водоснабжения, а также разработки прогноза санитарного состояния водоема организуются проектирующим учреждением.

1.4. Определение места отбора проб воды, отбор проб и их анализ осуществляются учреждениями санитарно-эпидемиологической службы; отбор проб и их анализ допускается проводить также другими организациями, которым санитарно-эпидемиологическая служба предоставляет право.

1.5. Заключение о соответствии источника требованиям стандарта дают органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения или медицинские службы других ведомств, на которые возложены эти обязанности.

- 2. Гигиенические и технические требования

2.1. Состав воды пресноводных подземных и поверхностных источников водоснабжения должен соответствовать следующим требованиям: сухой остаток не более 1000 мг/дм3 (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается до 1500 мг/дм3), концентрации хлоридов и сульфатов не более 350 и 500 мг/дм3 соответственно, общая жесткость не более 7 моль/м3 (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается до 10 моль/м3), концентрации химических веществ (кроме указанных в таблице) не должны превышать ПДК для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, а также норм радиационной безопасности, утвержденных Министерством здравоохранения.

При обнаружении в воде источников водоснабжения химических веществ, относящихся к 1-у и 2-у классам опасности с одинаковым лимитирующим показателем вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из веществ в воде к их ПДК не должна быть более 1. Расчет ведется по формуле

C       С         С             С

1       2         3             n

────── + ────── + ────── + ... + ────── <= 1,

ПДК      ПДК      ПДК            ПДК

1        2        3              n

где С , С , С ,..., С  - обнаруженные концентрации, мг/дм3.

1   2   3       n

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2. В зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до показателей ГОСТ 2874-82 водные объекты, пригодные в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, делят на 3 класса.

Показатели качества воды источников водоснабжения указаны в таблице.

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│     Наименование показателя        │Показатели качества воды источника│

│                                    │            по классам            │

│                                    ├──────────┬───────────┬───────────┤

│                                    │    1     │     2     │     3     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Подземные источники                 │          │           │           │

│                                    │          │           │           │

│Мутность, мг/дм3, не более          │   1,5    │    1,5    │   10,0    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Цветность, градусы, не более        │    20    │    20     │    50     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Водородный показатель (pH)          │  6 - 9   │   6 - 9   │   6 - 9   │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Железо (Fe), мг/дм3, не более       │   0,3    │    10     │    20     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Марганец (Mn), мг/дм3, не более     │   0,1    │     1     │     2     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Сероводород  (H2S),  мг/дм3,   не   │Отсутствие│     3     │    10     │

│более                               │          │           │           │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Фтор (F) мг/дм3, не более           │1,5 - 0,7*│1,5 - 0,7* │     5     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Окисляемость       перманганатная   │    2     │     5     │    15     │

│мгО/дм3, не более                   │          │           │           │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Число  бактерий  группы  кишечных   │    3     │    100    │   1000    │

│палочек (БГКП), в 1 дм3, не более   │          │           │           │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│     Поверхностные источники        │          │           │           │

│                                    │          │           │           │

│Мутность, мг/дм3, не более          │    20    │   1500    │   10000   │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Цветность, градусы, не более        │    35    │    120    │    200    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Запах при 20 и  60°С,  баллы,  не   │    2     │     3     │     4     │

│более                               │          │           │           │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Водородный показатель (РН)          │6,5 - 8,5 │ 6,5 - 8,5 │ 6,5 - 8,5 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Железо (Fe), мг/дм3, не более       │    1     │     3     │     5     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Марганец (Mn), мг/дм3, не более     │   0,1    │    1,0    │    2,0    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Фитопланктон, мг/дм3,  не  более,   │    1     │     5     │    50     │

│кл/см3, не более                    │          │           │           │

│                                    │          │           │           │

│                                    │   1000   │  100000   │  100000   │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Окисляемость       перманганатная   │    7     │    15     │    20     │

│мгО/дм3, не более                   │          │           │           │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│БПК_полное, мгО2/дм3, не более      │    3     │     5     │     7     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Число        лактозоположительных   │   1000   │   10000   │   50000   │

│кишечных палочек  в  1  дм3  воды   │          │           │           │

│(ЛКП), не более                     │          │           │           │

├────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┤

│* В зависимости от климатического района.                              │

│                                                                       │

│Примечание.  Количество  одноклеточных  организмов     оценивается    в│

│кл/см3, пленчатых и нитчатых - в мг/дм3.                               │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.3. Для каждого конкретного водоисточника схема очистки воды и требуемые реагенты устанавливаются на основе технологических исследований или опыта работы сооружений в аналогичных условиях в соответствии с приложением 1.

2.4. При несоответствии качества воды источника требованиям указанных классов (солоноватые, соленые воды, воды с высоким содержанием фтора и т.п.) он может быть использован по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы при наличии методов обработки, надежность которых подтверждена специальными технологическими и гигиеническими исследованиями.

2.5. Мощность водопровода не должна превышать допустимого отбора воды из источника водоснабжения (или суммарного из нескольких источников) во все периоды года, с учетом технологических безвозвратных потерь воды.

2.6. Источник водоснабжения и водозаборные сооружения водопровода должны быть защищены от загрязнения путем организации зоны санитарной охраны (ЗCO) в соответствии с порядком проектирования и эксплуатации ЗCO источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, утвержденным Министерством здравоохранения.

- 3. Правила выбора и оценка пригодности

3.1. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с учетом их санитарной надежности выбирают в следующем порядке:

межпластовые напорные воды;

межпластовые безнапорные воды;

грунтовые воды, искусственно наполняемые, и подрусловые подземные воды;

поверхностные воды (реки, водохранилища, озера, каналы).

Возможность использования пригодных для питьевого водоснабжения подземных вод рассматривается и при недостаточных их запасах; восполнение дефицита потребности воды следует производить за счет менее надежных в санитарном отношении водоисточников.

3.2. Выбор источника водоснабжения при наличии нескольких источников в равной возможности обеспечения требуемого качества и количества воды должен осуществляться путем технико-экономического сравнения вариантов схем обработки воды с учетом санитарной надежности источников.

3.3. Из имеющихся источников водоснабжения выбирают лишь те, для которых возможны организация зоны санитарной охраны и соблюдение соответствующего режима в пределах ее поясов.

3.4. Выбор источника водоснабжения производится на основании следующих данных:

при подземном источнике водоснабжения - анализов качества воды, гидрогеологической характеристики используемого водоносного горизонта, санитарной характеристики местности в районе водозабора, существующих и потенциальных источников загрязнения почвы и водоносных горизонтов.

При этом учитываются балансовые запасы подземных вод, утвержденные в установленном порядке в соответствии с классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод, утвержденной Советом Министров СССР;

при поверхностном источнике водоснабжения - анализов качества воды, гидрологических данных, минимальных и средних расходов воды, соответствия их предполагаемому водозабору, санитарной характеристики бассейна, развития промышленности, наличия и возможности появления источников бытового, промышленного и сельскохозяйственного загрязнения в районе предполагаемого водозабора.

Программа обследования при выборе источника водоснабжения дана в приложении 2.

3.5. Для оценки качества воды в месте предполагаемого водозабора должны быть представлены анализы проб, отбираемых ежемесячно не менее чем за последние 3 года. Методы отбора проб - по ГОСТ 4979-49, ГОСТ 18963-73.

3.6. Исследование качества воды подземных источников водоснабжения проводится в соответствии с приложением 3, поверхностных - в соответствии с приложением 4.

3.7. Класс водоисточника определяется организацией, разрабатывающей проект водоснабжения.

3.8. Заключение о пригодности источника водоснабжения должно содержать данные:

об объекте водоснабжения и санитарной характеристике намечаемого к использованию источника водоснабжения;

о качестве воды источника водоснабжения и прогноз его состояния на расчетный срок;

о мероприятиях по организации зоны санитарной охраны и намечаемой обработке воды источника водоснабжения с целью довести качество воды до требований ГОСТ 2874-82.

3.9. Заключение санитарно-эпидемиологической службы о возможности использования источника водоснабжения действительно в течение 3 лет.

Приложение 1

Рекомендуемое

- Классы и методы обработки воды

- Подземные источники водоснабжения

1-й класс - качество воды по всем показателям удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82;

2-й класс - качество воды имеет отклонения по отдельным показателям от требований ГОСТ 2874-82, которые могут быть устранены аэрированием, фильтрованием, обеззараживанием; или источники с непостоянным качеством воды, которое проявляется в сезонных колебаниях сухого остатка в пределах нормативов ГОСТ 2874-82, требующие профилактического обеззараживания;

3-й класс - доведение качества воды до требований ГОСТ 2874-82 методами обработки, предусмотренными во 2-ом классе, с применением дополнительных - фильтрование с предварительным отстаиванием, использование реагентов и т.д.

- Поверхностные источники водоснабжения

1-й класс - для получения воды, соответствующей ГОСТ 2874-82; требуется обеззараживание, фильтрование с коагулированием или без него;

2-й класс - для получения воды, соответствующей ГОСТ 2874-82, требуется коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание; при наличии фитопланктона - микрофильтрование;

3-й класс - доведение качества воды до требований ГОСТ 2874-82 методами обработки, предусмотренными во 2-ом классе, с применением дополнительных - дополнительной ступени осветления, применение окислительных и сорбционных методов, а также более эффективных методов обеззараживания и т.д.

Приложение 2

Рекомендуемое

- Программа изучения источников водоснабжения

1. Подземные источники

2. Поверхностные источники

3. Общие данные

- 1. Подземные источники

1.1. Общее геологическое строение территории района расположения источника водоснабжения и общая характеристика гидрогеологических условий его; тип выбранного водоносного горизонта (артезианский - напорный, грунтовый - безнапорный), глубина (абсолютная отметка) залегания кровли водоносного горизонта, мощность, водовмещающие породы (пески, гравий, трещиноватые известняки и пр.); условия и места питания и разгрузки водоносного горизонта; общие сведения о водообильности горизонта (эксплуатационного запаса); сведения о существующем и перспективном использовании водоносного горизонта для водоснабжения и других целей.

1.2. Общие сведения о гидрогеологических условиях района (месторождения), условия питания водоносных слоев, предполагаемых к использованию для водоснабжения, топографическая, почвенная и санитарная характеристика участка водозабора, характеристика водоносного горизонта, намечаемого к эксплуатации (литологический состав, мощность, характер перекрытия, динамический уровень воды при расчетном водоотборе).

1.3. Данные о степени проницаемости слоев, перекрывающих пластов, данные о возможности влияния зоны питания на качество воды.

1.4. Санитарная характеристика местности, непосредственно прилегающей к водозабору; расположение и расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения, брошенных скважин, поглощающих воронок, провалов, колодцев, заброшенных горных выработок, накопителей и т.п.

- 2. Поверхностные источники

2.1. Гидрологические данные: площадь бассейна питания водозабора, режим поверхностного стока, максимальные, минимальные и средние расходы, скорость и уровень воды в месте водозабора, средние сроки ледостава и вскрытия, предполагаемый расход используемой воды и его соответствие минимальному расходу в источнике, данные о характеристике приливно-отливных течений.

2.2. Общая санитарная характеристика бассейна в той его части, которая может влиять на качество воды у водозабора:

характер геологического строения бассейна, почва, растительность, наличие лесов, возделываемых земель, населенных пунктов;

промышленные предприятия (их число, размеры, расположение, характер производства);

причины, влияющие или могущие влиять на ухудшение качества воды в водоеме, способы и места удаления твердых и жидких отбросов в районе нахождения источника; наличие бытовых, производственных стоков, загрязняющих водоем, количество отводимых сточных вод, сооружения для их очистки и места их расположения;

расстояние от места спуска стоков до водозабора;

наличие других возможных причин загрязнения источника (судоходство, лесосплав, водопой, зимние свалки на лед, купание, водный спорт, мелиоративные работы, использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве и т.п.).

2.3. Характеристика самоочищающей способности водоема.

2.4. Для водохранилищ, кроме того, должны быть указаны: площадь зеркала и объем водохранилища, полезный и "мертвый" объем, режим питания и использования, сработка воды в водохранилище; план водохранилища, его максимальная и минимальная глубина, характер дна, берегов, донных отложений, наличие цветения, зарастания, заиления, направление господствующих ветров и течений, скорость движения воды в водохранилище.

- 3. Общие данные

3.1. Данные о возможности организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения, примерные границы зоны санитарной охраны по отдельным ее поясам.

3.2. Данные о необходимости обработки воды источника (обеззараживание, осветление, обезжелезивание и пр.).

3.3. Санитарная характеристика предполагаемой конструкции водозабора (водоприемник, скважина, колодец, каптаж), степень защищенности источника от проникновения загрязнений извне, соответствие принятых мест, глубины, типа и конструкции водозабора его назначению и степени обеспечения получения воды возможно лучшего в данных условиях качества.

3.4. Данные о смежных водозаборах, имеющих ту же область питания (их местоположение, производительность, качество воды).

Приложение 3

Обязательное

- Протокол исследования качества воды подземных
источников водоснабжения

Наименование источника водоснабжения ____________________________________

Место взятия пробы ________ наименование водоносного горизонта __________

Кем взята проба (фамилия, должность, организация) _______________________

Дата (число, час) взятия пробы _______ время поставки пробы в лабораторию

_________________________________________________________________________

Дата производства анализа: начало _______ окончание _____________________

Адрес и наименование лаборатории ________________________________________

1. Органолептические показатели качества воды:

Температура в момент взятия пробы, °С

Запах при 20°С качественно и в баллах              ГОСТ 3351-74

Запах при 60°С качественно и в баллах              ГОСТ 3351-74

Привкус при 20°С качественно и в баллах            ГОСТ 3351-74

Цветность в градусах                               ГОСТ 3351-74

Мутность, мг/дм3                                   ГОСТ 3351-74

2. Показатели химического состава воды:

Водородный показатель (рН)                 Измеряют на  рН-метре  любой

модели     со     стеклянным

электродом  с   погрешностью

измерений,  не   превышающей

0,1 рН

Бериллий (Be), мг/дм3                             ГОСТ 18294-89

Бор (B), мг/дм3

Железо (Fe), мг/дм3                                ГОСТ 4011-72

Марганец (Mn), мг/дм3                              ГОСТ 4974-72

Медь (Cu), мг/дм3                                  ГОСТ 4388-72

Молибден (Mo), мг/дм3                             ГОСТ 18308-72

Мышьяк (As), мг/дм3                                ГОСТ 4152-89

Нитраты (NO3(-)), мг/дм3                          ГОСТ 18826-73

Общая жесткость, моль/дм3                          ГОСТ 4151-72

Окисляемость перманганатная, мгО/дм3

Свинец (Pb), мг/дм3                               ГОСТ 18293-72

Селен (Se), мг/дм3                                ГОСТ 19413-89

Сероводород (Н2S), мг/дм3

Стронций (Sr), мг/дм3                             ГОСТ 23950-88

Сульфаты (SO4(-)), мг/дм3                          ГОСТ 4389-72

Сухой остаток, мг/дм3                             ГОСТ 18164-72

Углекислота свободная (СО2), мг/дм3

Фтор (F), мг/дм3                                   ГОСТ 4386-89

Хлориды (Cl), мг/дм3                               ГОСТ 4245-72

Цинк (Zn), мг/дм3                                 ГОСТ 18293-72

Промышленные, сельскохозяйственные и

бытовые загрязнения*

3. Микробиологические показатели воды: ГОСТ 18963-73

Число сапрофитных бактерий в 1 см3

Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в 1 дм3

Анализ проводили:

Заключение (основное) ___________________________________________________

Дата ____________месяц___________ год ___________________________________

Гл. врач СЭС или зав. отделением коммунальной гигиены ___________________

4. Дополнительные исследования для источников, относящихся по числу БГКП к 2-у и 3-у классам.

Возбудители       кишечных        инфекций

(сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы)  в  1

дм3                                                МУ 2285-81**

Число Е. coli в 1 дм3                               МУ 2285-81

Число колифагов в 1 дм3                             МУ 2285-81

Число энтерококков в 1 дм3                          МУ 2285-81

Аммоний солевой (NH3), мг/дм3                      ГОСТ 4192-82

Нитриты (NO2(-)), мг/дм3                           ГОСТ 4192-82

Анализ проводили: _______________________________________________________

Заключение по дополнительным исследованиям ______________________________

Общее заключение ________________________________________________________

Дата____________ месяц____________ год ____________

Гл. врач СЭС или зав. отделением коммунальной гигиены____________________

──────────────────────────────

* Перечень показателей промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений устанавливается по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой в зависимости от местных санитарных условий; при этом имеются в виду как химические, так и радиоактивные загрязнения.

** МУ 2285-81 "Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов", утвержденные Министерством здравоохранения СССР.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 4

Обязательное

- Протокол исследования качества воды поверхностных источников
водоснабжения

Наименование источника водоснабжения ____________________________________

Место взятия пробы ______________________________________________________

Кем взята проба (фамилия, должность, организация) __________

Дата (число, час) взятия пробы _______ время поставки пробы в лабораторию

_________________________________________________________________________

Дата производства анализа: начало _________ окончание ___________________

Адрес и наименование лаборатории ________________________________________

1. Органолептические показатели качества воды:

Температура в момент взятия пробы, °С

Запах при 20°С качественно и в баллах              ГОСТ 3351-74

Запах при 60°С качественно и в баллах              ГОСТ 3351-74

Привкус при 20°С качественно и в баллах            ГОСТ 3351-74

Цветность в градусах                               ГОСТ 3351-74

Мутность, мг/дм3                                   ГОСТ 3351-74

2. Показатели химического состава воды:

Водородный показатель (рН)                 Измеряют на рН-метре любой

модели со стеклянным

электродом с погрешностью

измерений, не превышающей

0,1 рН

Взвешенные вещества, мг/дм3

Железо (Fe), мг/дм3                                ГОСТ 4011-72

Марганец (Mn), мг/дм3                              ГОСТ 4974-72

Общая жесткость, моль/дм3                          ГОСТ 4151-72

Сульфаты (SO4(-)), мг/дм3                          ГОСТ 4389-72

Сухой остаток, мг/дм3                             ГОСТ 18164-72

Углекислота свободная (СО2), мг/дм3

Фтор (F), мг/дм3                                   ГОСТ 4386-89

Хлориды (Cl) мг/дм3                                ГОСТ 4245-72

Щелочность, моль/дм3

Промышленные,       сельскохозяйственные и

бытовые загрязнения *

3. Санитарные показатели качества воды:

Поверхностно-активные    вещества    (ПАВ)

анионоактивные (суммарно), мг/дм3

Биохимическое    потребление     кислорода

(БПК_полное), мгО2/дм3

Окисляемость перманганатная, мгО/дм3

Аммоний солевой (NH2), мг/дм3                      ГОСТ 4192-82

Нитриты (NO2(-)), мг/дм3                           ГОСТ 4192-82

Нитраты (NO3(-)), мг/дм3                          ГОСТ 18826-73

4. Биологические показатели воды:

Число сапрофитных бактерий в 1 см3                ГОСТ 18963-73

Число    лактозоположительных     кишечных          МУ 2285-81 1

палочек в 1 дм3

Возбудители       кишечных        инфекций          МУ 2285-81

(сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы)  в  1

дм3

Число колифагов в 1 дм3                             МУ 2285-81

Число энтерококков в 1 дм3                          МУ 2285-81

Фитопланктон, мг/дм3

Фитопланктон, кл/см3

Заключение: ____________________________________________________________

Число ________________ месяц ___________ год ___________________________

Гл.врач СЭС или зав.отделением коммунальной гигиены ____________________

──────────────────────────────

* Перечень показателей промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений устанавливается по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой в зависимости от местных санитарных условий; при этом имеются в виду как химические, так и радиоактивные загрязнения.

** Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. МУ 2285-81. - М., 1981.