**Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 3262-75  
"Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия"  
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 11 сентября 1975 г. N 2379)**

Дата введения 1 января 1977 г.

Взамен ГОСТ 3262-62

Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 5).

**1. Сортамент**

1.1. Трубы изготовляют по размерам и массе, приведенным в [табл. 1](#sub_1111).

По требованию потребителя трубы легкой серии, предназначенные под накатку резьбы, изготовляют по размерам и массе, приведенным в [табл. 2](#sub_1112).

1.2. По длине трубы изготовляют от 4 до 12 м:

а) мерной или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным отклонением на всю длину плюс 10 мм;

б) немерной длины.

По согласованию изготовителя с потребителем в партии немерных труб допускается до 5% труб длиной от 1,5 до 4 м.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

**Таблица 1**

**Размеры, мм**

┌────────┬────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│Условный│Наружный│ Толщина стенки труб │ Масса 1 м труб, кг │

│ проход │диаметр │ │ │

│ │ ├────────┬────────┬────────┼─────────┬────────┬───────┤

│ │ │ легких │обыкно- │усилен- │ легких │обыкно- │усилен-│

│ │ │ │ венных │ ных │ │ венных │ ных │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 6 │ 10,2 │ 1,8 │ 2,0 │ 2,5 │ 0,37 │ 0,40 │ 0,47 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 8 │ 13,5 │ 2,10 │ 2,2 │ 2,8 │ 0,57 │ 0,61 │ 0,74 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 10 │ 17,0 │ 2,0 │ 2,2 │ 2,8 │ 0,74 │ 0,80 │ 0,98 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 15 │ 21,3 │ 2,35 │ - │ - │ 1,10 │ - │ - │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 15 │ 21,3 │ 2,5 │ 2,8 │ 3,2 │ 1,16 │ 1,28 │ 1,43 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 20 │ 26,8 │ 2,35 │ - │ - │ 1,42 │ - │ - │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 20 │ 26,8 │ 2,5 │ 2,8 │ 3,2 │ 1,50 │ 1,66 │ 1,86 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 26 │ 33,5 │ 2,8 │ 3,2 │ 4,0 │ 2,12 │ 2,39 │ 2,91 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 32 │ 42,3 │ 2,8 │ 3,2 │ 4,0 │ 2,73 │ 3,09 │ 3,78 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 40 │ 48,0 │ 3,0 │ 3,5 │ 4,0 │ 3,38 │ 3,84 │ 4,34 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 50 │ 60,0 │ 3,0 │ 3,5 │ 4,5 │ 4,22 │ 4,88 │ 6,16 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 65 │ 75,5 │ 3,2 │ 4,0 │ 4,5 │ 5,71 │ 7,05 │ 7,88 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 80 │ 88,5 │ 3,5 │ 4,0 │ 4,5 │ 7,34 │ 8,34 │ 9,32 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 90 │ 101,3 │ 3,5 │ 4,0 │ 4,5 │ 8,44 │ 9,60 │ 10,74 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 100 │ 114,0 │ 4,0 │ 4,5 │ 5,0 │ 10,85 │ 12,15 │ 13,44 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 125 │ 140,0 │ 4,10 │ 4,5 │ 5,5 │ 13,42 │ 15,04 │ 18,24 │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 150 │ 165,0 │ 4,0 │ 4,5 │ 5,5 │ 15,88 │ 17,81 │ 21,63 │

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┘

**Таблица 2**

**Размеры, мм**

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬────────────────┐

│ Условный проход │Наружный диаметр │ Толщина стенки │ Масса 1 м труб,│

│ │ │ │ кг │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 10 │ 16 │ 2,0 │ 0,69 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 15 │ 20 │ 2,5 │ 1,08 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 20 │ 26 │ 2,5 │ 1,45 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 25 │ 32 │ 2,8 │ 2,02 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 32 │ 41 │ 2,8 │ 2,64 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 40 │ 47 │ 3,0 │ 3,26 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 50 │ 59 │ 3,0 │ 4,14 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 65 │ 74 │ 3,2 │ 5,59 │

└─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┘

**Примечания:**

1 Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.

2. Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали равной 7,85 г/см3. Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

1.3. Предельные отклонения по размерам труб не должны превышать указанных в [табл. 3](#sub_1113).

**Таблица 3**

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ Размеры труб │ Предельные отклонения для труб точности │

│ │ изготовления │

│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤

│ │ обычной │ повышенной │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│Наружный диаметр с│ │ │

│условным проходом: │ │ │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│до 40 мм включ. │ +0,4 мм │ +-0,4 мм │

│ │ -0,5 │ │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│свыше 40 мм │ +0,8 % │ +-0,8% │

│ │ -1,0 │ │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│Толщина стенки │ -15% │ -10% │

│ │ │ │

└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

**Примечания:**

1. Предельное отклонение в плюсовую сторону по толщине стенки ограничивается предельными отклонениями по массе труб.

2. Трубы обычной точности изготовления применяют для водопроводов, газопроводов и систем отопления. Трубы повышенной точности изготовления применяют для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.4. Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%.

По требованию потребителя предельные отклонения по массе не должны превышать:

+7,5% - для партии;

+10% - для отдельной трубы.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 5).

1.5. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать:

2 мм - с условным проходом до 20 мм включ.;

1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм.

1.6. Резьба на трубах может быть длинной или короткой. Требования к резьбе должны соответствовать указанным в [табл. 4](#sub_1114).

1.7. Трубы с условным проходом 6, 8, 10, 15 и 20 мм по требованию потребителя сматывают в бунты.

**Примеры условных - обозначений**

Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты:

Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75

**Таблица 4**

┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Условный проход, │ Число ниток при │ Длина резьбы до сбега │

│ мм │условном проходе │ │

│ │ ├──────────────────┬────────────────┤

│ │ │ длинной │ короткой │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 6 │ - │ - │ - │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 8 │ - │ - │ - │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 10 │ - │ - │ - │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 15 │ 14 │ 14 │ 9,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 20 │ 14 │ 16 │ 10,5 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 35 │ 11 │ 18 │ 11,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 32 │ 11 │ 20 │ 13,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 40 │ 11 │ 32 │ 15,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 50 │ 11 │ 24 │ 17,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 65 │ 11 │ 27 │ 19,5 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 80 │ 11 │ 30 │ 22,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 90 │ 11 │ 33 │ 26,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 100 │ 11 │ 36 │ 30,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 125 │ 11 │ 38 │ 33,0 │

├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│ 150 │ 11 │ 42 │ 36,0 │

└─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┘

Те же, с муфтой:

Труба М-20х2,8 ГОСТ 3262-75

То же, мерной длины, с резьбой:

Труба Р-20х2,8-4000 ГОСТ 3262-75

То же, с цинковым покрытием, немерной длины, с резьбой:

Труба Ц-Р-20х2,8 ГОСТ 3262-75

То же, с цинковым покрытием, мерной длины, с резьбой:

Труба Ц-P-20х2,8-4000 ГОСТ 3262-75

Для труб под накатку резьбы в условном обозначении после слова "труба" указывается буква Н.

Для труб с длинной резьбой в условием обозначении после слова "труба" указывается буква Д.

Для труб повышенной точности изготовления в условном обозначении после размера условного прохода указывается буква П. (Измененная редакция, Изм. N 1).

**2. Технические требования**

2.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке, из сталей по ГОСТ 380-88 и ГОСТ 1050-88 без нормирования механических свойств и химического состава.

Трубы для деталей водопроводных и газопроводных конструкций изготовляют из сталей по ГОСТ 1050-88.

2.2. По требованию потребителя на концах труб, подлежащих сварке, с толщиной стенки 5 мм и более, должны быть сняты фаски под углом 35-40° к торцу трубы. При этом должно быть оставлено торцовое кольцо шириной 1-3 мм.

По требованию потребителя на обыкновенных и усиленных трубах с условным проходом более 10 мм резьбу наносят на оба конца трубы.

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

2.3. По требованию потребителя трубы укомплектовывают муфтами, изготовленными по ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8965-75 и ГОСТ 8966-75 из расчета одна муфта на каждую трубу.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.4. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты.

На торцах труб не допускаются расслоения.

Допускаются отдельные вмятины, рябизна, риски, следы зачистки и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры, а также слои окалины, не препятствующий осмотру.

На трубах, изготовленных методом печной сварки, допускается в месте шва уменьшение наружного диаметра до 0,5 мм при наличии в этом месте пологого утолщения по внутреннему диаметру не более 1,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

2.5. По требованию потребителя на трубах с условным проходом 20 мм и более на внутренней поверхности шва труб грат должен быть срезан или сплющен, при этом высота грата или его следов не должна превышать 0,5 мм.

По требованию потребителя на трубах условным проходом более 15 мм, изготовленных методом печной сварки и способом горячего редуцирования, на внутренней поверхности труб в зоне шва допускается пологое утолщение высотой не более 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4, 5, 6).

2.6. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2°. Остатки заусенцев не должны превышать 0,5 мм. При снятии заусенцев допускается образование притупления (закругления) торцов. Допускается порезка труб в линии стана.

По согласованию изготовителя с потребителем на трубах с условным проходом 6-25 мм, изготовленных методом печной сварки, допускаются заусенцы до 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 4, 6).

2.7. Оцинкованные трубы должны иметь сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм. Допускается отсутствие цинкового покрытия на торцах и резьбе труб.

На поверхности оцинкованных труб не допускается пузырчатость и посторонние включения (гартцинк, окислы, спекшаяся шихта), отслаивание покрытия от основного металла.

Допускаются отдельные флюсовые пятна и следы захвата труб подъемными приспособлениями, шероховатость и незначительные местные наплывы цинка.

Допускается исправление отдельных неоцинкованных участков на 0,5% наружной поверхности трубы по ГОСТ 9.307-89.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление:

2,4 МПа (25 кгс/см2) - трубы, обыкновенные и легкие;

3,1 МПа (32 кгс/см2) - трубы усиленные.

По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление 4,9 МПа (50 кгс/см2).

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 5).

2.9. Трубы с условным проходом до 40 мм включительно должны выдерживать испытание на загиб вокруг оправки радиусом, равным 2,5 наружного диаметра, а с условным проходом 50 мм - на оправке радиусом, равным 3,5 наружного диаметра.

По требованию потребителя трубы должны выдерживать испытание на раздачу:

для труб условным проходом от 15 до 50 мм - не менее 7%;

для труб с условным проходом 65 мм и более - не менее 4%.

По требованию потребителя трубы должны выдерживать испытание на сплющивание до расстояния между сплющиваемыми поверхностями, равного 2/3 наружного диаметра труб.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 5).

2.10. По требованию потребителя механические свойства труб для деталей водопроводных и газопроводных конструкций должны соответствовать ГОСТ 1050-88.

2.11. Резьба труб должна быть чистой, без рванин и заусенцев и соответствовать ГОСТ 6357-81, классу точности В.

Трубы с цилиндрической резьбой применяются при сборке с уплотнителями.

2.10; 2.11. (Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

2.12. В месте шва допускается чернота на нитках резьбы, если уменьшение нормальной высоты профиля резьбы не превышает 15%, а по требованию потребителя не превышает 10%.

Допускаются на резьбе нитки с сорванной (для нарезанной) или неполной (для накатанной) резьбой при условии, что их длина в сумме не превышает 10% требуемой длины резьбы, а по требованию потребителя не превышает 5%.

(Измененная редакция, Изм. 2, 3, 5).

2.13. Допускается на резьбе уменьшение полезной длины резьбы (без сбега) до 15% по сравнению с указанной в табл. 4, а по требованию потребителя до 10%.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 5).

2.14. Нанесение резьбы на оцинкованные трубы проводят после оцинкования.

2.15. (Исключен, Изм. N 3).

2.16. По требованию потребителя сварные швы труб подвергают контролю неразрушающими методами. (Измененная редакция, Изм. N 5).

**3. Правила приемки**

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки стали и сопровождаться одним документом о качестве в соответствии с ГОСТ 10692-80 с дополнением для труб, предназначенных для изготовления деталей водопроводных и газопроводных конструкций, из стали по ГОСТ 1050-88: химический состав и механические свойства стали в соответствии с документом о качестве предприятия-изготовителя заготовки.

Масса партии не более 60 т.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

3.2. Проверке поверхности, размеров и кривизны подвергают каждую трубу партии.

Допускается применять статистические методы контроля по ГОСТ 18242-72 с нормальным уровнем. Планы контроля устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

Контроль наружного диаметра труб проводят на расстоянии не менее 15 мм от торца трубы.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4, 5).

3.3. Для контроля параметров резьбы, для испытания на раздачу, сплющивание, загиб, высоту внутреннего грата, остатки заусенцев, прямой угол и угол фаски (для труб со скошенными кромками), механических свойств отбирают не более 1%, но не менее двух труб от партии, а для труб, изготовленных методом непрерывной печной сварки, - две трубы от партии.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

3.4. Контролю массы подвергают все трубы. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.5. Испытанию гидравлическим давлением подвергают каждую трубу. При 100%-ном контроле качества сварного шва неразрушающими методами испытание гидравлическим давлением допускается не проводить. При этом способность труб выдерживать испытательное гидравлическое давление гарантируется. (Измененная редакция, Изм. N 6).

3.6. Для проверки толщины цинкового покрытия на наружной поверхности и в доступных местах внутренней поверхности отбирают две трубы от партии.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

**4. Методы испытаний**

4.1. Для контроля качества от каждой отобранной трубы вырезают по одному образцу для каждого вида испытаний.

Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006-80. Допускается взамен испытания на растяжение проводить контроль механических свойств неразрушающими методами,

(Измененная редакция, Изм. N 3, 6).

4.2. Осмотр поверхности труб проводят визуально.

4.3. Гидравлическое испытание проводят по ГОСТ 3845-75 с выдержкой под пробным давлением не менее 5 с.

4.4. Испытание на загиб проводят по ГОСТ 3728-78. Оцинкованные трубы испытывают до нанесения покрытия.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.4а. Испытание на раздачу проводят по ГОСТ 8694-75 на конической оправке с углом конусности 6°.

Допускается проведение испытания на оправке с углом конусности 30°.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

4.4б. Испытание на сплющивание проводят по ГОСТ 8695-75.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.4в. Контроль сварного шва проводят неразрушающими методами по нормативно-технической документации. (Введен дополнительно, Изм. N 3).

4.5. Толщину цинкового покрытия на наружной поверхности и в доступных местах внутренней поверхности контролируют по ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.302-88, а также приборами типов МТ-41НЦ, МТЗОН или типа "Импульс" по нормативно-технической документации.

4.6. Резьбу проверяют резьбовыми калибрами-кольцами ГОСТ 2533-88 (третий класс точности).

При этом ввинчиваемость непроходного калибра-кольца на резьбу должна быть не более трех оборотов.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

4.7. Кривизну труб контролируют поверочной линейкой по ГОСТ 8026-92 и набором щупов по ТУ 2-034-225-87.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 5).

4.8. Прямой угол концов труб контролируют угольником 90° размером 160х100 мм класса 3 ГОСТ 3749-77, пластинчатыми щупами набора 4 ТУ 2-034-225-87 или угломером ГОСТ 5378-88. Угол скоса фаски контролируют угломером по ГОСТ 5378-88.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 6).

4.9. Контроль наружного диаметра проводят гладкими микрометрами по ГОСТ 6507-90, калибрами-скобами по ГОСТ 2216-84 или ГОСТ 18362-73.

Толщину стенки, высоту внутреннего грата и высоту заусенцев измеряют микрометром по ГОСТ 6507-90 или стенкомером по ГОСТ 11358-89 с обоих концов трубы.

Длину труб измеряют рулеткой по ГОСТ 7502-89. Резьбу контролируют калибрами по ГОСТ 2533-88.

*Взамен ГОСТ 7502-89 постановлением Госстандарта РФ от 27 июля 1999 г. N 220-ст с 1 июля 2000 г. введен в действие ГОСТ 7502-98*

Контроль массы партии труб проводят на весах не более 10 т с ценой деления не более 20 кг.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4, 5, 6).

4.10. Контроль сварного шва проводят неразрушающими методами по технической документации.

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

**5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение**

5.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение проводят по ГОСТ 10692-80 с дополнением.

5.1.1. Резьба труб должна быть защищена от механических повреждений и коррозии смазкой по нормативно-технической документации.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. N 3).