- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 5542-87
"Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового
назначения. Технические условия"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 г. N 36)

- Natural gases for commercial and domestic use. Specifications

Взамен ГОСТ 5542-78

Срок действия с 1 января 1988 г. до 1 января 1993 г.

По информации, опубликованной в ИУС "Государственные стандарты", 1993 г., N 2, с. 16, с настоящего стандарта снято ограничение срока действия

1. Технические требования

2. Приемка

3. Методы испытаний

4. Транспортирование

Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Обязательные требования к качеству продукции изложены в п.1.1 (таблица, показатели 4, 5,8), разд. 2.

- 1. Технические требования

1.1. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице.

┌─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐

│   Наименование показателя   │       Норма        │  Метод испытания   │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│1. Теплота  сгорания  низшая,│        31,8        │ГОСТ 27193-86       │

│МДж/м3  (ккал/м3),  при  20°С│       (7600)       │ГОСТ 22667-82       │

│101,325 кПа, не менее        │                    │ГОСТ 10062-75       │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│2.  Область  значений   числа│     41,2-54.5      │ГОСТ 22667-82       │

│Воббе    (высшего),    МДж/м3│    (9850-13000)    │                    │

│(ккал/м3)                    │                    │                    │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│3.   Допустимое    отклонение│        +-5         │                    │

│числа Воббе  от  номинального│                    │                    │

│значения, %, не более        │                    │                    │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│4.   Массовая    концентрация│        0,02        │ГОСТ 22387.2-83     │

│сероводорода, г/м3, не более │                    │                    │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│5.   Массовая    концентрация│       0,036        │ГОСТ 22387.2-83     │

│меркаптановой серы, г/м3,  не│                    │                    │

│более                        │                    │                    │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│6. Объемная  доля  кислорода,│        1,0         │ГОСТ 22387.3-77     │

│%, не более                  │                    │ГОСТ 23781-83       │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│7.     Масса     механических│       0,001        │ГОСТ 22387.4-77     │

│примесей в 1 м3, г, не более │                    │                    │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│8. Интенсивность запаха  газа│         3          │ГОСТ 22387.5-77     │

│при  объемной   доле   1%   в│                    │                    │

│воздухе, балл, не менее      │                    │                    │

└─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается подача газа для энергетических целей с более высоким содержанием сероводорода и меркаптановой серы по отдельным газопроводам.

2. Показатели по пп.2, 3, 8 распространяются только на газ для коммунально-бытового назначения.

Для газа промышленного назначения показатель по п.8 устанавливается по согласованию с потребителем.

3. Номинальное значение числа Воббе устанавливают в пределах нормы показателя по п.2 таблицы для отдельных газораспределительных систем по согласованию с потребителем.

1.2. Точка росы влаги в пункте сдачи должна быть ниже температуры газа.

1.3. Наличие в газе жидкой фазы воды и углеводородов не допускается и является факультативным до 01.01.89.

Нумерация приводится в соответствии с источником

1.3. Требования безопасности.

1.3.1. Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

1.3.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний - 5, верхний - 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044-84.

Взамен ГОСТ 12.1.044-84 постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12 декабря 1989 г. N 3683 с 1 января 1991 г. введен в действие ГОСТ 12.1.044-89

Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.

1.3.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005-76).

Взамен ГОСТ 12.1.005-76, постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388, с 1 января 1989 г. утвержден и введен в действие ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами C_1-C_5 - 3 мг/м3.

1.3.4. Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности и правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

- 2. Приемка

2.1. Отбор проб - по ГОСТ 18917-82.

2.2. Места отбора проб, периодичность и пункты контроля качества газа на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливают по согласованию с потребителем. При этом периодичность контроля по показателям таблицы 1, 5 - 8, а также по точке росы влаги газа должна быть не реже одного раза в месяц. Допускается по согласованию с потребителем не определять массовую концентрацию сероводорода в газе месторождений, не содержащих данной примеси.

2.3. Результаты периодических испытаний качества газа распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и последующим испытаниями.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей качества проводят повторные испытания по данному показателю на вновь отобранной пробе. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и предыдущим испытаниями.

- 3. Методы испытаний

3.1. Определение точки росы влаги в газе - по ГОСТ 20060-83. Допускается определение другими методами и приборами с такой же точностью измерения.

- 4. Транспортирование

4.1. Транспортирование газа осуществляется по газопроводам через газораспределительные станции и пункты. Природный горючий газ может подаваться потребителям непосредственно с промыслов, газоперерабатывающих заводов, магистральных газопроводов и станций подземного хранения газа через газораспределительные станции и пункты.