ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30с 41нж

| Давление номинальное PN: | 1,6 МПа (16кгс/см2) |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды: | от - 40 оC до + 425 оС |
| Климатическое исполнение: | У, категория 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды: | от - 40 оC до + 40 оС |
| Герметичность затвора: | Класс «С» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |

Задвижка относится к запорной арматуре и  предназначена для перекрытия потока рабочей среды в  трубопроводе. Данная задвижка применяется в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве для транспортировки воды, пара, масла, нефтепродуктов, газа и других жидких и газообразных сред.

Задвижка обладает простой конструкцией, имеет два рекомендованных положения запорного элемента «открыто» - «закрыто» и не может быть использована в качество регулирующего устройства.

Основные присоединительные размеры

| DN | L | D | D1 | z-d | H | Вес, кг |  | DN | L | D | D1 | z-d | H | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 180 | 125 | 160 | 4-18 | 280 | 14,5 |  | 250 | 450 | 355 | 405 | 12-26 | 820 | 112 |
| 80 | 210 | 160 | 190 | 4-18 | 340 | 23 |  | 300 | 500 | 410 | 460 | 12-26 | 940 | 152 |
| 100 | 230 | 180 | 215 | 8-18 | 390 | 32,5 |  | 350 | 550 | 470 | 520 | 16-26 | 1020 | 250 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 8-22 | 540 | 56,5 |  | 400 | 600 | 525 | 580 | 16-30 | 1120 | 340 |
| 200 | 330 | 295 | 335 | 12-22 | 680 | 85 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о материалах основных деталей

| № | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клин | Углеродистая сталь |
| 2 | Корпус | Углеродистая сталь |
| 3 | Прокладка | Асбест или графит |
| 4 | Крышка | Углеродистая сталь |
| 5 | Сальник | Графлекс |
| 6 | Шпиндель | Коррозионностойкая сталь |
| 7 | Стойка шпинделя | Углеродистая сталь |
| 8 | Маховик | Чугун |
| 9 | Гайка | Чугун |
| 10 | Гайка маховика | Углеродистая сталь |
| 11 | Фланец сальника | Чугун |
| 12 | Регулирующий болт | Углеродистая сталь |
| 13 | Гайка | Углеродистая сталь |
| 14 | Болт | Углеродистая сталь |
| 15 | Гайка | Углеродистая сталь |

* Уплотнительные поверхности корпуса и клина наплавлены коррозионностойкой сталью.

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ (ВЕНТИЛЬ) СТАЛЬНОЙ  ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ. 15с65нж, 15с22нж

| Давление номинальное PN: | 1,6 МПа (16 кгс/см2) для 15с65нж 4,0 МПа (40 кгс/см2) для 15с22нж |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды: | от - 40 оC до + 425 оС |
| Климатическое исполнение: | У, категория 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды: | от - 40 оC до + 40 оС |
| Герметичность затвора: | Класс «С» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |

Клапан запорный (вентиль) сальникового типа и представляет собой проходное фланцевое устройство, которое управляется вручную, для чего используется маховик. При вращении маховика шпиндель с золотником поднимается или опускается по резьбовой втулке, тем самым открывая или закрывая затвор стального вентиля.
Вентили применяются для перекрытия идущего потока имеющейся рабочей среды, в качестве которой может быть вода, газ, пар, нефть, нефтепродукты и другие, неагрессивные к материалам корпуса.

Основные присоединительные размеры и масса 15с65нж.

| DN | L | H | D1 | D2 (D) | n-d | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 215 | 65 | 95 | 4-14 | 3,2 |
| 20 | 150 | 230 | 75 | 105 | 4-14 | 3,75 |
| 25 | 160 | 230 | 85 | 115 | 4-14 | 4,5 |
| 32 | 180 | 260 | 100 | 135 | 4-18 | 6,5 |
| 40 | 200 | 275 | 110 | 145 | 4-18 | 8,5 |
| 50 | 230 | 295 | 125 | 160 | 4-18 | 10 |
| 65 | 290 | 350 | 145 | 180 | 4-18 | 15 |
| 80 | 310 | 375 | 160 | 195 | 8-18 | 19 |
| 100 | 350 | 440 | 180 | 215 | 8-18 | 25 |

Основные присоединительные размеры и масса 15с22нж.

| DN | L | H | D1 | D2 (D) | n-d | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 230 | 65 | 95 | 4-14 | 4,5 |
| 20 | 150 | 270 | 75 | 105 | 4-14 | 5,5 |
| 25 | 160 | 285 | 85 | 115 | 4-14 | 6,5 |
| 32 | 180 | 300 | 100 | 135 | 4-18 | 8,5 |
| 40 | 200 | 350 | 110 | 150 | 4-18 | 12,5 |
| 50 | 230 | 370 | 125 | 165 | 4-18 | 16,5 |
| 65 | 290 | 405 | 145 | 185 | 4-18 | 24 |
| 80 | 310 | 430 | 160 | 200 | 8-18 | 29 |
| 100 | 350 | 470 | 190 | 235 | 8-18 | 42,5 |

Сведения о материалах основных деталей

| № | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Углеродистая сталь* |
| 2 | Золотник | Углеродистая сталь* |
| 3 | Шток | Коррозионностойкая сталь. |
| 4 | Прокладка | Асбестовая прокладка |
| 5 | Крышка | Углеродистая сталь |
| 6 | Сальниковая набивка | Графлекс |
| 7 | Фланец сальника | Углеродистая сталь |
| 8 | Гайка | Углеродистая сталь |
| 9 | Маховик | Высокопрочный Чугун |
| 10 | Винт | Углеродистая сталь |

.

* Уплотнительные поверхности корпуса и золотника наплавлены коррозионностойкой сталью

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30ч6бр.

| Давление номинальное PN | 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды Т | до + 225 оС |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категория 1 |
| Герметичность затвора: | Класс «С» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |

30ч6бр – это фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с ручным приводом и выдвижным шпинделем из чугуна с уплотнительными кольцами из бронзы и латуни. Задвижка 30ч6бр используется как запорное устройство на трубопроводах по транспортировке пара и воды, при этом температура использования не должна превышать 225 C°. Задвижка управляется вручную с помощью маховика.

По желанию покупателя  задвижка может комплектоваться ответными фланцами, прокладками и крепежом.

Основные габаритные размеры и масса.

| Dn | L | D | D1 | D2 | H | z-d | b | Вес,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 245 | 4-18 | 16 | 11,1 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 136 | 290 | 4-18 | 16 | 17,4 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 340 | 8-18 | 17 | 21,1 |
| 125 | 250 | 245 | 210 | 182 | 450 | 8-18 | 20 | 35,5 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 211 | 490 | 8-22 | 20 | 46,2 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 264 | 620 | 8-22 | 22 | 81,5 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 315 | 730 | 12-22 | 23 | 137 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 830 | 12-22 | 25 | 168,4 |

Сведения о материалах основных деталей

| № | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диск | серый чугун |
| 2 | Корпус | серый чугун |
|  | Уплотнительные кольца | бронза или латунь |
| 3 | Крышка | серый чугун |
| 4 | Шпиндель | Углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием |
| 5 | Маховик | серый чугун |
| 6 | Гайка маховика | серый чугун |
| 7 | Втулка | серый чугун |
| 8 | Болт | углеродистая сталь |
| 9 | Гайка | углеродистая сталь |
| 10 | Фланец сальника | серый чугун |
| 11 | Сальник | графлекс |
| 12 | Болт | углеродистая сталь |
| 13 | Гайка | углеродистая сталь |
| 14 | Прокладка | Паронит |

ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15ч19п

| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды Т | до + 225 оС |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категория 1 |
| Герметичность затвора: | Класс «С» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |

Вентиль сальникового типа и представляет собой проходное фланцевое устройство, которое управляется вручную, для чего используется маховик. При вращении маховика шпиндель с золотником поднимается или опускается по резьбовой втулке, тем самым открывая или закрывая затвор вентиля.
Вентили применяются для перекрытия идущего потока имеющейся рабочей среды, в качестве которой может быть вода, пар и другие, неагрессивные  к материалам корпуса.

Основные габаритные размеры и масса.

| Ду, мм | L | D | D1 | D2 | Z-d | H | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 120 | 112 | 85 | 60 | 4-14 | 110 | 14 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 120 | 16 |
| 40 | 170 | 145 | 110 | 88 | 4-18 | 130 | 17 |
| 50 | 200 | 155 | 125 | 100 | 4-18 | 140 | 17 |

Сведения о материалах основных деталей

| № | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Золотник | Серый чугун с антикоррозийным покрытием |
|  | Уплотнительное кольцо золотника | Фторопласт |
| 2 | Корпус | Серый чугун |
| 3 | Крышка | Серый чугун |
| 4 | Шток | Углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием |
| 5 | Маховик | Серый чугун с антикоррозийным покрытием |
| 6 | Гайка | Углеродистая сталь |
| 7 | Крышка сальника | Серый чугун |
| 8 | Сальниковое уплотнение | Фторопласт |

# КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16кч3п и 16ч6п

| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды Т | до + 225 оС |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категория 1 |
| Герметичность затвора: | Класс «D» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |

# Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч3п и 16ч6п применяются для предотвращения обратного потока среды. Используются в таких средах, как пар, вода при температуре до +225С. Исключается применение клапанов серии 16кч3,16ч6п  в рабочих средах содержащих механические примеси. Клапаны устанавливаются на горизонтальных трубопроводах строго крышкой вверх.

Основные присоединительные размеры и масса

| DN | L | H | D | D1 | D2 | n-d | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 180 | 75 | 140 | 100 | 85 | 4-18 | 4,5 |
| 40 | 200 | 80 | 150 | 110 | 92 | 4-18 | 7 |
| 50 | 230 | 82 | 160 | 125 | 102 | 4-18 | 8,27 |
| 65 | 290 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-18 | 12,21 |
| 80 | 310 | 120 | 195 | 160 | 133 | 8-18 | 18,34 |
| 100 | 350 | 125 | 215 | 180 | 158 | 8-18 | 23,84 |

# Сведения о материалах основных деталей

| № | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Серый чугун |
| 2 | Уплотнительное кольцо | Фторопласт |
| 3 | Золотник | Серый чугун с уплотнительным кольцом из фторопласта |
| 4 | Направляющая втулка | Бронза/латунь |
| 5 | Крышка | Серый чугун |
| 6 | Пружина | Коррозионностойкая сталь |
| 7 | Болт/гайка | Углеродистая сталь |

ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЧУГУННЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ EPDM

| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) для DN 50-200 1,0 МПа (10 кгс/см2) для DN 250-600 |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды Т | до + 120 оС |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, категория 3 |
| Герметичность затвора: | Класс «С» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевый монтаж |

Основные присоединительные размеры и масса

| DN | D | L | L1 | L3 | n-d | L4 | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 122 | 80 | 155 | 200 | 4-23 | 46 | 2,23 |
| 65 | 142 | 90 | 165 | 200 | 4-23 | 48 | 2,6 |
| 80 | 155/160 | 95 | 180 | 200 | 4-26/8-20 | 50 | 3,1 |
| 100 | 185 | 115 | 200 | 240 | 8-25 | 55 | 4,2 |
| 125 | 213 | 125 | 205 | 255 | 8-25 | 59 | 5,5 |
| 150 | 241 | 140 | 220 | 255 | 8-25 | 59 | 7,1 |
| 200 | 297 | 170 | 250 | 355 | 8-25/12-25 | 64 | 13 |
| 250* | 357 | 205 | 275 | 360 | 12-30 | 72 | 25 |
| 300* | 418/400 | 245 | 328 | 360 | 12-40/16-26 | 81 | 36,95 |

Сведения о материалах основных деталей

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус затвора | серый чугун |
| Диск | серый чугун с коррозионностойким покрытием. |
| Шток | углеродистая сталь |
| Уплотнительная манжета | EPDM |

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 30ч39р

| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) для DN 50-100 1,0 МПа (10 кгс/см2) для DN 100-400 |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды Т | до + 75 оС |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, категория 3 |
| Герметичность затвора: | Класс «D» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |

Основные присоединительные размеры и масса

| DN | L | H | D2 | D1 | D3 | D4 | Z | d | b | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 150 | 312 | 126 | 160 | 100 | 138 | 4 | 18 | 16 | 9 |
| 80 | 180 | 381 | 160 | 197 | 136 | 174 | 8 | 18 | 17 | 15 |
| 100 | 190 | 450 | 180 | 215 | 156 | 200 | 8 | 18 | 16 | 20 |
| 150 | 210 | 565 | 240 | 282 | 205 | 233 | 8 | 22 | 17 | 33 |
| 200 | 230 | 681 | 296 | 337 | 258 | 272 | 12 | 22 | 19 | 50 |
| 250 | 250 | 813 | 357 | 404 | 318 | 347 | 12 | 25 | 21 | 78 |
| 300 | 270 | 927 | 410 | 460 | 366 | 347 | 12 | 25 | 25 | 123 |

# Сведения о материалах основных деталей

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус затвора | Чугун эпоксидным покрытием |
| Клин | Чугун покрытый полимером (NBR или EPDM) |
| Шток | Углеродистая сталь |
| Маховик | Серый чугун |
| Гайка | Бронза |

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.30ч39рГ

| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды Т | до + 150 оС |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, категория 3 |
| Герметичность затвора: | Класс «D» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |

Основные присоединительные размеры и масса

| DN | L | H | D2 | D1 | D3 | D4 | Z | d | b | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 150 | 312 | 126 | 160 | 100 | 138 | 4 | 18 | 16 | 9 |
| 80 | 180 | 381 | 160 | 197 | 136 | 174 | 8 | 18 | 17 | 15 |
| 100 | 190 | 450 | 180 | 215 | 156 | 200 | 8 | 18 | 16 | 20 |
| 150 | 210 | 565 | 240 | 282 | 205 | 233 | 8 | 22 | 17 | 33 |
| 200 | 230 | 681 | 296 | 337 | 258 | 272 | 12 | 22 | 19 | 50 |
| 250 | 250 | 813 | 357 | 404 | 318 | 347 | 12 | 25 | 21 | 78 |
| 300 | 270 | 927 | 410 | 460 | 366 | 347 | 12 | 25 | 25 | 123 |

# Сведения о материалах основных деталей

| Наименование | Материал |
| --- | --- |
| Корпус затвора | Чугун эпоксидным покрытием |
| Клин | Чугун покрытый полимером (NBR или EPDM) |
| Шток | Углеродистая сталь |
| Маховик | Серый чугун |
| Гайка | Бронза |

ДВУСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (аналог 19ч21р(бр))

| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды Т | до + 120 оС |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, категория 3 |
| Герметичность затвора: | Класс «С» ГОСТ 9544-93 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевый монтаж |

Основные присоединительные размеры и масса.

| DN | L | D | D1 | D2 | t | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 45 | 67 | 100 | 55 | 19 | 1,29 |
| 65 | 47 | 81 | 120 | 65 | 22 | 1,67 |
| 80 | 64 | 96 | 155 | 70 | 28 | 3,04 |
| 100 | 66 | 118 | 157 | 96 | 27 | 4,12 |
| 125 | 73 | 148 | 185 | 126 | 29 | 5,67 |
| 150 | 78 | 172 | 214 | 140 | 33 | 7,52 |
| 200 | 90 | 225 | 271 | 205 | 32 | 12,88 |

# Сведения о материалах основных деталей

| Корпус клапана | Чугун эпоксидным покрытием |
| --- | --- |
| Створки | Высокопрочный чугун с коррозионностойким покрытием. |
| Вал | Углеродистая сталь |
| Пружина | нержавеющая сталь. |
| Уплотнительная манжета | EPDM. |