|  | ДУНАЕВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ### ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ### 30ч6бр ### PN 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ### (облегченная) ### ПАСПОРТ |
| --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Задвижка предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара по отношению к которым, материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие. - Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Фланцы корпуса по ГОСТ 12815–80 на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2). Ответные фланцы по ГОСТ 12820–80 . Установочное положение задвижки приводом (маховиком) вверх. - Направление подачи рабочей среды – любое. - Рабочее положение затвора полностью открыто или полностью закрыто. Использование задвижки в качестве регулирующего устройства не допускается. - Строительная длина задвижки – по ГОСТ 3706–83. - Закрытие задвижки производится вращением маховика по часовой стрелке. - Рабочая температура окружающего воздуха для задвижек климатического испол- нения I – не ниже минус 15 °C. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Наименование параметра; Показатель. Условный проход, DN; 50; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300. Строительная длина, L мм; 180; 210; 230; 255; 280; 330; 450; 500. Строительная высота, H мм; 326; 437; 508; 605; 702; 890; 1097; 1272. Масса, кг; 10,8; 17,5; 21,5; 47,1; 45,5; 81,5; 116,2; 162,3. Соединение; Фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1. Давление номинальное, PN, Мпа (кгс/см2); 1,0(10). Температура раб. среды, С0; Не более 225. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93; D. Рабочая среда; Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия. Темп. окружающ. среды, С0; от -15 до +40. Управление; Ручное. Ср. ресурс до замены, циклов; 1000. Средний срок службы, лет; 10. 3. МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ Наименование детали; Марка материала. Корпус, к; ышка, маховик серый чугун. Шпиндель; углеродистая сталь. Уплотнительные поверхности затвора; латунь. | 4.КОМПЛЕКТНОСТЬ - Задвижка - Паспорт Примечания: Указанная документация поставляется в двух экземплярах на партию задвижек, отправляемых в один адрес по одному товаросопроводительному документу. Ответные фланцы поставляются по отдельному заказу. 5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ Задвижка 30ч6бр прошла приемо-сдаточные испытания на герметичность затвора давлением 1,0 МПа, на плотность и прочность литья и соединений давлением 1,5 МПА и признана годной для эксплуатации по классу герметичности «D». Срок хранения при условии хранения и транспортирования по ГОСТ 15150-69 – 1 год. Дата изготовления ________________ 20___ г. Дата консервации _________________20___ г. - ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка – 200 циклов или 4800 ч. в пределах гарантийного срока эксплуатации. Отметка ОТК ________________________________________________ подпись, дата, фамилия 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ Отработавшие свой ресурс задвижки следует снять с трубопровода путём отвинчивания присоединительных болтов и гаек. Разобрать задвижку и подвергнуть утилизации отдельно детали из цветных металлов, чугуна и стали. Производитель: ООО «Дунаевецкий литейно-механический завод», Украина, Хмельницкая обл., г.Дунаевцы, ул. Красинских,13. |