6 ЗAMETKИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1. К монтажу, эксплуатации и хранению задвижек допускается персонал, изучивший устройство задвижек. правила техники безопасности, требования руководства по эксплуатации, и
имеющий опыт работы с задвижками.

6.2	Возможные неисправности и способы их устранения, порядок разборки и сборки задвижек, правила хранения и транспортирования на задвижки, приведены в руководстве по эксплуатации.

7 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

При окончании срока службы (эксплуатации) задвижку разобрать, выбить сальниковую набивку, снять упорные подшипники (при наличии подшипников), рассортировать детали по маркам материалов в соответствии с разделом I и рисунком руководства по эксплуатации

Сальникову набивку, прокладку складировать в специальные места для отходов.

Металлические части задвижек сдать в приемные пункты сбора и переработки металлов в установленном порядке.

Муромский завод трубопроводный

арматуры

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

СТАЛЬНЫЕ Ру 2,5МПа

КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ У1

Паспорт А025.000.200.10.00-01 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Задвижка предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке природного газа, а также допускается применять для транспортировки воды, пара, масел, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред, по отношению к которым, материалы, применяемые в задвижке, коррозионностойкие

Применение задвижек с ручным приводом \\ 2.5МПа, Ду50.80.100,150.200.250.300 на трубопроводах при транспортировании природного газа, жидких и газообразных сред допускается Разрешением на применение от 29.10.2007 № РРС 00-26815 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России Срок действия разрешения до 29 10.2010г.

1.2	Технические характеристики задвижки с ручным приводом (далее задвижка)

- КодОК005(ОКП)-37 4100.

- КодТН ВЭД России -8481 10 190 0.

- Таблица фигур - 30с99нж.

- Температура рабочей среды, не более - плюс 450°С

1.2.5 Класс герметичности задвижки. А, В, С, - определяется по ГОСТ 9544-93

1. 2.6 Давление условное (номинальное). Ру (PN) -2,5МПа 25 кгс/см2

1. 2.7 Климатическое исполнение. У1- по ГОСТ 15150-69

I 2.8 Присоединение к трубопроводу - фланцевое

Фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80- на Ру 2.5МПа (25кгс/см2)

Ответные фланцы но ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 - на Ру 2,5МПа (25кгс/см2).

1.2.9	Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80. исполнение 1, ряд 2

- Установочное положение задвижки - приводом (маховиком) вверх Допускается отклонение от вертикали, до 90° - в любую сторону.

- Направление подачи рабочей среды    любое

- Рабочее положение затвора - полностью открыто или полностью закрыто Использование задвижки в качестве дросселирующего устройства не допускается.

- Строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83.

1.2.14	Закрытие задвижки производится вращением маховика (задвижка с ручным приводом) по часовой стрелке

- Рабочая температура окружающего воздуха. - задвижки климатического исполнения У1. - от минус 40° С до плюс 40° С

- Пример записи задвижки с ручным приводом Ру 2,5МПа Ду150, климатического исполнения У1, при заказе и записи в документации другой продукции, в которой она может быть применена: «Задвижка 30с99нж Ру25 Ду 150 У1 (А025.150.201.00.00-10) 257 000.4.0000.00 ТУ».

1.3	Основные параметры задвижки приведены в таблице.

Таблица    Основные параметры задвижки

| Обозначение изделия (задвижки) | Проход условный (номинальный) Ду, мм | Среда рабочая | Максимальное усилие на маховике. Н (кгс) | Число оборотов шпинделя необходимое для закрытия (открытия) затвора задвижки, п. обороты | Строительная' длина. 1., | Высота, не более, мм |  | Масса. кг. не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | н. закрыто | н, открыто |  |
| А025 50 202 00.00 | 50 | Природный газ | 650 (65) | 15 | 180 | 290 | 355 | 21 |
| А025 80 201 00.00 | 80 |  | 800 (80) | 23 | 210 | 340 | 425 | 32 |
| А025 100 201 00.00 | 100 |  |  | 27 | 230 | 390 | 490 | 42 |
| А025 150 201 00.00 | 150 |  | 1200(100) | 35 | 403 | 600 | 775 | 99 |
| А025 200 201 00.00 | 200 |  |  | 36 | 419 | 760 | 965 1235 | 170 265 |
| А025 250 201 00.00 | 250 300 |  | 1400(140) | 43 | 450 | 980 |  |  |
| А025 300 201 00.00 |  |  | 1500(150) | 53 | 500 | 1010 | 1310 | 360 |

1.4 Материальное исполнение задвижек:

корпус, крышка - литейная конструкционная сталь 25Л II ГОСТ 977-88.

шпиндель - сталь 20X13 ГОСТ 5632-72.

1.5 Показатели надежности

Установленный средний срок службы - не менее 10 лет

Установленный средний ресурс - не менее 2500 циклов или 100000 часов.

Наработка на отказ - не менее 500 циклов или 12000 ч.

1.6 Задвижка относится к классу восстанавливаемых, ремонтируемых изделий, с нерегламентированной дисциплиной восстановления и вынужденной продолжительностью эксплуатации.

Примечание "Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке и сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Задвижка – 1 шт

Паспорт - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 2 шт., на партию изделий в один адрес

Задвижка может поставляться (по желанию заказчика) с ответными фланцами и комплектами монтажных частей (прокладки, шпильки, гайки, изолирующие прокладки и втулки из фторопласта для задвижек в электрозащищенном исполнении). Вид комплекта определяет заказчик.

3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Страна изготовитель - Россия

Предприятие изготовитель - ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»,

ИНН 3307017730. 602264, Владимирская обл., г. Муром. Радиозаводское шоссе, 10

Тел.. (49234) 3-61-6. 3-33-7; факс: (49234) 2-08-3.

ОТК (49234) 3-33-7. 3-61-6

ЗАО «ПО «МЗТА», тел/факс: (49234) 2-20-9. 3-14-5; 3-63-2      ^л^л

Сертификат соответствия № РОСС RU ЛЯ74 BI5385. Срок действия с 13 08.2007г. по12.0820г

Орган по сертификации «Нижегородсертификат» ООО «Нижегородский центр сертификации» per. № РОСС RU.0001.10АЯ74 г. Нижний Новгород.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27 01 2О06г № 33 ВЛ.03.515.П.000245.01.06. выданное Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской обл. Срок действия до 27 01.2011г

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка_________________________________________________________________________

обозначение	заводской номер, дата изготовления

прошла испытания:

на прочность и плотность материала, работающего под давлением среды;

на герметичность - относительно внешней среды, в соответствии с требованиями ГОСТ   5762-2002 «Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия »;

на герметичность затвора, в соответствии с требованиями ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная запорная Классы и нормы герметичности затворов». Соответствует требованиям

ГОСТ12.2.063-81«Общие требования безопасности»;

ГОСТ 4666-75 «Маркировка и отличительная окраска»;

техническим условиям 257.000.4 0000 00 ТУ «Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем стальные PNI.6 МПа, PN2.5 МПа. PN4.0 МПа. PN16 МПа »

Принята по классу герметичности «_____»

подпись  ОТК	М.П.

Дата консервации «_____» ___________ 200	г.

Консервант - масло консервационное К-17 ГОСТ 0877-76

Срок консервации - 3 года.

Изделие после консервации принял          _____________

подпись  ОТК		 М.П.

Задвижка упакована в соответствии с действующей Документацией. Условия хранения и транспортирования задвижек - 7 (Ж I) по ГОСТ 15150-69

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие задвижки требованиям технических условий 257.000.4.0000.00 ТУ. при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных руководством по эксплуатации и паспортом на данное изделие.

- Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода задвижки в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

- Гарантийная наработка 500 циклов или 12000 ч в пределах гарантийного срока эксплуатации.