Общество с Ограниченной Ответственностью

«НПП ГКС»

ПНЕВМОПРИВОД

ПП 160.4000

(ТУ 3791-001-70476827-2009)

заводской номер  №___________

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Внимание! Любые действия по эксплуатации изделия

производить только после внимательного изучения руководства по монтажу и техническому обслуживания

Федеральная служба по технологическому надзору РФ

Сертификат соответствия № РОСС RUAB28.В02738 от 02.10.2009 г

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмопривод является устройством, предназначенным для управления шаровыми кранами и укомплектовывается блоками управления различных изготовителей.

Управление пневмоприводом происходит дистанционно через блок управления или ручным дублером.

Эксплуатация пневмопривода должна производиться в соответствии с руководством по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию на шаровый кран с пневмоприводом.

1. Основные технические данные и характеристики.

Рабочая среда-природный газ или специально подготовленный газ

номинальным условным давлением до PN МПа (кгс/см2)-16,0 (160).

Применяемые типы уплотнений:_________________(нужное подчеркнуть)

фторопласт Ф-4 (или его модификация)

полиуретан (типа ПУ-1)

типы резиновых уплотнений: :_________________(нужное подчеркнуть)

В14, NRB или др. типы резины,

применяемые для определенных

эксплуатационных сред.

Направление подачи рабочей среды- согласно схемы блока управления

Масса (не более) в сборе _35.0__ кг

Крутящий момент при давлении 16,0 МПа – 4000 Н*м

Рабочее давление в МПа: минимальное – 2,5 МПа

максимальное – 16 МПа

Угол поворота выходного вала -900 +100

(50 - регулировка в противоположенном направлении)

Направление подачи рабочего тела–по обозначению на ЭПУУ

Количество рабочих циклов

«открыто–закрыто»	–	не менее 4000 (ресурс до списания)

Температура окружающей среды в зависимости от варианта исполнении

в диапазоне– от  - 40°С до + 50 °С (УХЛ)

- от - 60°С до + 80 °С (ХЛ)

Тип покрытия привода – состав покрытия определяется по        требованию заказчика.

Назначенный срок службы крана 30 лет или общая наработка на отказ 3000 циклов.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пневмопривод 1  шт.

2. Паспорт на пневмопривод 1 экземпляр.

3. Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

4. Комплект деталей для установки привода.

5. Блок управления (ТИП)ЭПУУ  8 – 1  (в комплекте с тех. документацией).

6. Блок фильтра осушителя поставляется дополнительно (по требованию заказчика) и в комплект поставки не входит.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

отметка об испытаниях:

Пневмопривод ПП 160.4000 - испытан на прочность гидродавлением 1.5 PN.

Пневмопривод ПП 160.4000 – испытан на герметичность пневмодавлением 1.1 PN.

Пневмопривод ПП 160.4000 – испытан на работоспособность в дистанционном и ручном режиме.

Пневмопривод ПП 160.4000 в количестве 1 шт.

Протокол заводских приёмо-сдаточных испытаний № 63 от 25.05.2012 г.

Заводской  №____        .            ЭПУУ- 8 – 1  №_______

соответствует техническим требованиям ТУ 3791-001-70476827-2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____» ________Май______ 2012 г.

ОТК______________________________ М.п.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА.

Техническое обслуживание не требуется.

В случае раздельной поставки крана шарового ,пневмопривода  и блока управления, настройка изделия осуществляется специалистами ООО «НПП ГКС».

Описание работы изделия подробно отражено в руководстве по  монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

5. КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА.

Пневмопривод подвергнут консервации и упакован согласно требованиям  ТУ 3791-001-70476827-2009.  Расконсервация пневмоприводов при установке не требуется.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Организация-изготовитель (ООО «НПП ГКС») гарантирует соответствие выпускаемого (поставляемого) изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, ремонта, и эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в РЭ. Гарантийный срок хранения без переконсервации – 24 месяца, гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода пневмогидроприводов в эксплуатацию, при условии, что общий срок хранения не превышает 24 месяца со дня изготовления продукции. Средний срок службы – не менее 30 лет. Гарантийная наработка  на отказ: назначенный ресурс – 3000 циклов, ресурс до списания – 4000 циклов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «НПП ГКС»