| # ПАСПОРТ КА 52003-100 ПС АЯ45 #### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия |  |  | Клапан предохранительный рычажно-грузовой однорычажный фланцевый чугунный |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение изделия |  |  | КА 52003, т/ф 17ч18бр |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие изготовитель |  |  | Предприятие «Армасервис», Украина, Сумская обл., г. Кролевец, ул. Франко, 25 |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Предназначены для сброса среды при повышении давления сверх допустимого на стационарных паровых и водогрейных котлах, резервуарах или трубопроводах |  |  |  |  |  |  |
| #### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |
| Диаметр номинальный DN |  |  |  | 50 | 80 |  | 100 |  |  |
| Давление номинальное PN |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Давление начала открытия (Рн.о.) клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление полного открытия (Рп.о.) |  |  |  | 1,1 Рр не более |  |  |  |  |  |
| Давление закрытия (Рз.) не менее |  |  |  | 0,85 Рр |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды оС |  |  |  | От минус 15 до +225 |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  | Вода, пар и другие жидкие и газообразные среды нейтральные по отношению к серому чугуну. |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды оС |  |  |  | От 0 до +55 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент расхода d, не менее |  |  |  | 0,1 – для пара и других газообразных сред; 0,05 – для жидких сред, при наименьшем внутреннем диаметре в проточной части седла, dc, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 70 |  | 90 |  |  |
| Допускаемые протечки в затворе при рабочем давлении не более: При изготовлении (ПСИ) |  |  |  | 4 см3/мин |  |  |  |  |  |
| После наработки назначенного ресурса до ремонта |  |  |  | 8 см3/мин |  |  |  |  |  |
| Изготовление и поставка |  |  |  | ТУ У 3.22.21656495.013-98 |  |  |  |  |  |
| ПАСПОРТ КА 52003-100 ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | Диапазон давлений клапана, кг/см2 | Длина рычага плеча, мм |  | Масса груза, кг |  | Количество грузов, шт. |  | Масса клапана, кг не более |  |
| 50 | 4…9 10…16 | 190…560 310…540 |  | 11,5 11,5 |  | 1 2 |  | 25,8 37,3 |  |
| 80 | 2…5 6…9 10…13 14…16 | 220…790 510…755 565…715 595…680 |  | 24,0 24,0 24,0 24,0 |  | 1 2 3 4 |  | 52,2 76,2 100,2 124,2 |  |
| 100 | 2…4 5…7 8…10 11…13 14…16 | 285…713 473…700 536…700 583…698 605…697 |  | 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 |  | 1 2 3 4 5 |  | 65,4 92,4 119,4 146,4 173,4 |  |
| ## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование деталей |  |  |  | Марка материала |  |  |  |  |  |
| Корпус, крышка Золотник |  |  |  | СЧ 18 СЧ 18, сталь 20 |  |  |  |  |  |
| Шток, ось |  |  |  | Сталь 20Х13 |  |  |  |  |  |
| Уплотнительные поверхности затвора |  |  |  | ЛС 59-1 |  |  |  |  |  |
| ### КОМПЛЕКТНОСТЬ Клапан предохранительный в сборке КА 52003 без грузов. Техническое описание и инструкция по эксплуатации КА 51003-050 ТО. Паспорт. По требованию заказчика грузы поставляются за дополнительную плату. ### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Клапан предохранительный КА 52003-100, зав. № соответствует ТУ У 3.22.21656495.013-98 и признан годным для эксплуатации. Вариант защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка 100 циклов или 10000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев – для действующих предприятий, 9 месяцев для строящихся предприятий и 12 месяцев – для предприятий с сезонным характером работ, со дня поступления продукции на предприятие. Предприятие – изготовитель гарантирует безопасность клапана требованиям ГОСТ 12.2.085-82 в течении срока службы при соблюдении условий эксплуатации. Отметка ОТК М.П. _________________________ (подпись, дата, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |