Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315

"Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст.3649; 1995, N 35, ст.3503; 1996, N 17, ст.1911; 1998, N 4, ст.430; 2000, N 46, ст.4537; 2001, N 1 (ч.I), ст.2; N 33, (ч.I), ст.3413; 2002, N 1 (ч.I), ст.2, N 30, ст.3033; 2003, N 2, ст.167) и Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. N 1011 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 38, ст.3585) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) и ввести их в действие с 30 июня 2003 г.

2. Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений в установленном порядке.

Министр 	С.К.Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г.

Регистрационный N 4836

Приложение

к приказу МЧС РФ

от 18 июня 2003 г. N 315

Нормы пожарной безопасности

"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)

См. комментарии к настоящим нормам

Общие положения

1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС)*.

Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1,2, 7 таблицы 1, пунктах 1 - 8 таблицы 2, пунктах 1 - 15,16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1 - 8 таблицы 4 приложения настоящих норм допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.

На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.

Наряду с настоящими нормами необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) и территориальными перечнями, а также другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Ведомственные (отраслевые), территориальные перечни, а также другие нормативные документы, определяющие необходимость защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования АУПТ и АУПС, разработанные в соответствии с требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат.

2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.

Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0.75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений перечисленных в п.4.

7. АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

9. Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара, определяется ведомственными нормативными документами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

13. В разделе III обязательного приложения при определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.

14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в обязательном приложении.

__________________________

* Далее - автоматические установки.

Приложение

к НПБ 110-03

(обязательное)

I.   Здания

II.  Сооружения

III. Помещения

IV.  Оборудование

I. Здания

Таблица 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Объект защиты                            |    АУПТ     |     АУПС      |

|                                         |—————————————————————————————|

|                                         |   Нормативный показатель    |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|                    1                    |      2      |       3       |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|1. Здания складов категории В по пожарной|Независимо от|               |

|опасности  с   хранением   на   стеллажах|  площади и  |               |

|высотой 5.5 м и более                    |  этажности  |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|2. Здания складов категории В по пожарной|Независимо от|               |

|опасности,  высотой  два  этажа  и  более|   площади   |               |

|(кроме указанных в п.1)                  |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|3. Здания  архивов,  уникальных  изданий,|    То же    |               |

|отчетов, рукописей и другой  документации|             |               |

|особой ценности                          |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|4. Здания и сооружения для автомобилей:  |      По СНиП 21-02-99       |

|—————————————————————————————————————————|                             |

|4.1. Для хранения                        |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|4.2.  Для  технического    обслуживания и|        По ВСН 01-89         |

|ремонта                                  |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|5.  Здания  высотой  более   30   м   (за|Независимо от|               |

|исключением      жилых      зданий      и|   площади   |               |

|производственных зданий категории Г  и  Д|             |               |

|по пожарной опасности)*                  |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|6. Жилые здания:                         |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|6.1. Общежития, специализированные  жилые|             | Независимо от |

|дома для престарелых и инвалидов**       |             |    площади    |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|6.2. Жилые здания высотой более 28 м***  |             |     То же     |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|7.   Одноэтажные   здания       из легких|             |               |

|металлических конструкций  с  полимерными|             |               |

|горючими утеплителями:                   |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|7.1. Общественного назначения            |800 м2***   и| Менее 800 м2  |

|                                         |    более    |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|7.2. Административно-бытового назначения |  1200 м2 и  | Менее 1200 м2 |

|                                         |    более    |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|8. Здания и сооружения по  переработке  и|             | Независимо от |

|хранению зерна                           |             |   площади и   |

|                                         |             |   этажности   |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|9.      Здания            общественного и|             |     То же     |

|административно-бытового       назначения|             |               |

|(кроме указанных в п.п.11, 13)           |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.  Здания  предприятий     торговли (за|             |               |

|исключением помещений,  указанных  в  п.4|             |               |

|настоящих норм  и  помещений   хранения и|             |               |

|подготовки к продаже мяса, рыбы,  фруктов|             |               |

|и   овощей   (в   негорючей    упаковке),|             |               |

|металлической      посуды,      негорючих|             |               |

|строительных материалов):                |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.1. Одноэтажные (за исключением п.13): |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.1.1. При размещении торгового  зала  и|  200 м2 и   | Менее 200 м2  |

|подсобных  помещений  в     цокольном или|    более    |               |

|подвальном этажах                        |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.1.2.  При   размещении     торгового и| При площади |  При площади  |

|подсобных помещений зала в наземной части| здания 3500 | здания менее  |

|здания                                   | м2 и более  |    3500 м2    |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.2. Двухэтажные:                       |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.2.1. Общей торговой площадью          |  3500 м2 и  | Менее 3500 м2 |

|                                         |    более    |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.2.2. При размещении торгового  зала  в|Независимо от|               |

|цокольном или подвальном этажах          |  величины   |               |

|                                         |  торговой   |               |

|                                         |   площади   |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.3. Трехэтажные и более                |    То же    |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|10.4.      Здания      специализированных|Независимо от|               |

|предприятий    торговли    по     продаже|   площади   |               |

|легковоспламеняющихся и горючих жидкостей|             |               |

|(за исключением расфасованного  товара  в|             |               |

|таре емкостью не более 20 л)             |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|11. Автозаправочные станции (в том  числе|         По НПБ 111          |

|контейнерного  типа),  а  также  палатки,|                             |

|магазины и киоски, относящиеся к ним     |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|12.   Культовые   здания   и    комплексы|             | Независимо от |

|(производственные,  складские   и   жилые|             |   площади и   |

|здания    комплексов       оборудуются по|             |   этажности   |

|требованиям    соответствующих    пунктов|             |               |

|настоящих норм)                          |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|13. Здания выставочных павильонов:       |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|13.1. Одноэтажные (за исключением п.12)  |  1000 м2 и  | Менее 1000 м2 |

|                                         |    более    |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|13.2. Двухэтажные и более                |Независимо от|               |

|                                         |   площади   |               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    * Высота здания определяется в  соответствии  с  требованиями  СНиП|

|21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".                  |

|    ** Наряду с АУПС помещения квартир и общежитии следует  оборудовать|

|автономными   оптико-электронными   дымовыми   пожарными   извещателями|

|согласно СНиП 2.08.01.                                                 |

|    ***Тепловые пожарные извещатели  АУПС  устанавливаются  в  прихожих|

|квартир  и  используются  для  выполнения   требования     п.1.34* СНиП|

|2.08.01-89*                                                            |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

II. Сооружения

Таблица 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Объект защиты                            |     АУПТ     |     АУПС     |

|                                         |—————————————————————————————|

|                                         |   Нормативный показатель    |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|                    1                    |      2       |      3       |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|1. Кабельные сооружения* электростанций  |Независимо от |              |

|                                         |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|2.   Кабельные   сооружения    подстанций|              |              |

|напряжением, кВ:                         |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|2.1. 500 и выше                          |    То же     |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|2.2. Менее 500                           |              |Независимо от |

|                                         |              |   площади    |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|3.   Кабельные   сооружения    подстанций|              |              |

|глубокого  ввода  напряжением  110   кВ с|              |              |

|трансформаторами мощностью:              |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|3.1. 63 МВА и выше                       |     -"-      |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|3.2. Менее 63 МВА                        |              |    То же     |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|4. Кабельные  сооружения   промышленных и| Более 100 м3 |100 м3 и менее|

|общественных зданий                      |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|5.        Комбинированные         тоннели|              |              |

|производственных  и  общественных  зданий|              |              |

|при прокладке в них кабелей  и  проводов,|              |              |

|напряжением 220 В и выше в количестве:   |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|5.1. Объемом более 100 м3                |12 шт. и более|От 5 до 12 шт.|

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|5.2. Объемом 100 м3 и менее              |              |5 и более шт. |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|6. Кабельные тоннели и закрытые полностью|              |50 м3 и более |

|галереи (в  том  числе  комбинированные),|              |              |

|прокладываемые    между     промышленными|              |              |

|зданиями                                 |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|7.  Городские  кабельные     коллекторы и|              |Независимо от |

|тоннели (в том числе комбинированные)    |              |  площади и   |

|                                         |              |    объема    |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|8. Кабельные сооружения при  прокладке  в|              |Независимо от |

|них    маслонаполненных         кабелей в|              |   площади    |

|металлических трубах                     |              |              |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|9. Емкостные сооружения (резервуары)  для|     По СНиП 2.11.03-93      |

|наземного хранения  легковоспламеняющихся|                             |

|и горючих жидкостей                      |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|10.  Закрытые   галереи,     эстакады для|              |Независимо от |

|транспортирования лесоматериалов         |              |    длины     |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|11. Пространства за подвесными  потолками|              |      -       |

|при   прокладке   в   них   воздуховодов,|              |              |

|трубопроводов с изоляцией, выполненной из|              |              |

|материалов группы горючести Г1  -   Г4, а|              |              |

|также     кабелей          (проводов), не|              |              |

|распространяющих горение (НГ)  и  имеющих|              |              |

|код  пожарной  опасности  ПРГП1   (по НПБ|              |              |

|248),  в  том  числе  при  их  совместной|              |              |

|прокладке**:                             |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|11.1.  Воздуховодов,  трубопроводов   или|  7 и более   |              |

|кабелей (проводов), в том  числе  при  их|литров на метр|              |

|совместной прокладке, с  объемом  горючей|  кабельной   |              |

|массы кабелей (проводов)                 |  линии (КЛ)  |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с  общей|              |от 1,5 до 7 л |

|объемом горючей массой                   |              | на 1 метр КЛ |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    *  Под  кабельными  сооружениями  в  настоящих  нормах   понимаются|

|тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи,  камеры,|

|используемые для прокладки электрокабелей  (в  том  числе   совместно с|

|другими коммуникациями).                                               |

|    ** 1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками  и|

|под двойными полами, автоматическими  установками  не  оборудуются  (за|

|исключением пп.1 - 3):                                                 |

|    а) при прокладке кабелей (проводов)  в  стальных  водогазопроводных|

|трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;|

|    б)  при  прокладке  трубопроводов  и  воздухопроводов  с  негорючей|

|изоляцией;                                                             |

|    в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ  для  питания|

|цепей освещения;                                                       |

|    г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей|

|массы менее 1,5 л  на  КЛ  за  подвесными  потолками,   выполненными из|

|материалов группы горючести НГ и Г.                                    |

|    2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит  защите  АУПТ,|

|пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов,|

|трубопроводов с изоляцией выполненной из материалов группы горючести Г1|

|- Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей  (проводов)|

|более  7  л  на  1  метр  КЛ   необходимо   защищать   соответствующими|

|установками. При этом если высота от перекрытия до  подвесного  потолка|

|не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.                      |

|    3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется  по|

|методике, утвержденной в установленном порядке.                        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

III. Помещения

Таблица 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|              Объект защиты              |     АУПТ     |     АУПС     |

|                                         |—————————————————————————————|

|                                         |   Нормативный показатель    |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|                    1                    |      2       |      3       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Помещения складского назначения                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Категории  А  и  Б  по  взрывопожарной|300 м2 и более| Менее 300 м2 |

|опасности (кроме помещений, расположенных|              |              |

|в зданиях и сооружениях по переработке  и|              |              |

|хранению зерна)                          |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|2. Для  хранения  каучука,   целлулоида и|Независимо от |              |

|изделий   из   него,   спичек,   щелочных|   площади    |              |

|металлов, пиротехнических изделий        |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|3. Для хранения шерсти, меха и изделий из|     "-"      |              |

|него; фото, кино, аудио пленки на горючей|              |              |

|основе                                   |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|4. Категории  В1  по  пожарной  опасности|     "-"      |              |

|(кроме  указанных  в   п.п.3.2,   3.3   и|              |              |

|помещений,  расположенных  в    зданиях и|              |              |

|сооружениях  по  переработке  и  хранению|              |              |

|зерна) при их размещении в этажах:       |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|4.1. В цокольном и подвальном            |     "-"      |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|4.2. В надземных                         |300 м2 и более| Менее 300 м2 |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|5.  Категорий  В2  -   В3   по   пожарной|              |              |

|опасности (кроме указанных в п.п.2,  3  и|              |              |

|помещений,  расположенных  в    зданиях и|              |              |

|сооружениях  по  переработке  и  хранению|              |              |

|зерна) при их размещении в этажах:       |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|5.1. В цокольном и подвальном            |    То же     |    То же     |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|5.2. В надземных                         |  1000 м2 и   |Менее 1000 м2 |

|                                         |    более     |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Производственные помещения                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6. Категории  А  и  Б  по  взрывопожарной|300 м2 и более| Менее 300 м2 |

|опасности          с          обращением:|              |              |

|легковоспламеняющихся      и      горючих|              |              |

|жидкостей,   сжиженных   горючих   газов,|              |              |

|горючих пылей и волокон (кроме  указанных|              |              |

|в  п.11  и  помещений,    расположенных в|              |              |

|зданиях и сооружениях  по   переработке и|              |              |

|хранению зерна)                          |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|7.  С  наличием  щелочных    металлов при|              |              |

|размещении в этажах:                     |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|7.1. В цокольном                         |300 м2 и более| Менее 300 м2 |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|7.2. В надземных                         |500 м2 и более| Менее 500 м2 |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|8. Категории  В1  по  пожарной  опасности|              |              |

|(кроме помещений, расположенных в зданиях|              |              |

|и сооружениях по переработке  и  хранению|              |              |

|зерна) при размещении в этажах:          |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|8.1. В цокольном и подвальном            |Независимо от |              |

|                                         |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|8.2.  В  надземных  (кроме    указанных в|300 м2 и более| Менее 300 м2 |

|п.п.11 - 18)                             |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|9.  Категории  В2  -   В3   по   пожарной|              |              |

|опасности (кроме указанных в п.10 - 18  и|              |              |

|помещений,  расположенных  в    зданиях и|              |              |

|сооружениях  по  переработке  и  хранению|              |              |

|зерна) при их размещении в этажах:       |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|9.1. В цокольном и подвальном:           |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|9.1.1. Не имеющие выходов непосредственно|300 м2 и более| Менее 300 м2 |

|наружу                                   |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|9.1.2.      При           наличии выходов|700 м2 и более| Менее 700 м2 |

|непосредственно наружу                   |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|9.2. В надземных                         |  1000 м2 и   |Менее 1000 м2 |

|                                         |    более     |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|10. Маслоподвалы                         |Независимо от |              |

|                                         |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|11. Помещения приготовления: суспензии из|Независимо от |              |

|алюминиевой пудры,  резиновых  клеев;  на|   площади    |              |

|основе ЛВЖ и ГЖ:  лаков,  красок,  клеев,|              |              |

|мастик, пропиточных  составов;  помещения|              |              |

|окрасочных, полимеризации  синтетического|              |              |

|каучука, компрессорных  с  газотурбинными|              |              |

|двигателями,    огневых    подогревателей|              |              |

|нефти.   Помещения   с     генераторами с|              |              |

|приводом  от  двигателей,   работающих на|              |              |

|жидком топливе                           |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|12.       Помещения        высоковольтных|    То же     |              |

|испытательных      залов,       помещения|              |              |

|экранированные горючими материалами.     |              |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            Помещения связи                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.   Вентиляционные,    трансформаторные|              |Независимо от |

|помещения,    помещения    разделительных|              |   площади    |

|устройств:    передающих     радиостанций|              |              |

|мощностью передатчиков 150  кВт  и  выше,|              |              |

|приемных радиостанций с числом приемников|              |              |

|от 20, стационарных  станций  космической|              |              |

|связи с мощностью передающего  устройства|              |              |

|более     1     кВт,     ретрансляционных|              |              |

|телевизионных      станций      мощностью|              |              |

|передатчиков 25 - 50 кВт, сетевых  узлов,|              |              |

|междугородных  и   городских   телефонных|              |              |

|станций, телеграфных  станций,  оконечных|              |              |

|усилительных  пунктов  и  районных  узлов|              |              |

|связи.                                   |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|14. Необслуживаемые и  обслуживаемые  без|Независимо от |              |

|вечерних и ночных смен: технические  цехи|   площади    |              |

|оконечных      усилительных      пунктов,|              |              |

|промежуточных   радиорелейных    станций,|              |              |

|передающих и приемных радиоцентров.      |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|15. Необслуживаемые  аппаратные  базовых | 24 м и более | Менее 24 м2  |

|станций   сотовой    системы    подвижной|              |              |

|радиосвязи  и  аппаратные   радиорелейных|              |              |

|станций   сотовой    системы    подвижной|              |              |

|радиосвязи                               |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|16.  Помещения  главных  касс,  помещения|              |              |

|бюро  контроля  переводов   и   зональных|              |              |

|вычислительных     центров     почтамтов,|              |              |

|городских и районных узлов почтовой связи|              |              |

|общим объемом зданий:                    |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|16.1. 40 тыс.м3 и более                  |    То же     |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|16.2. Менее 40 тыс.м3                    |              |    То же     |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|17.  Автозалы  АТС,  где  устанавливается|              |              |

|коммутационное               оборудование|              |              |

|квазиэлектронного  и  электронного  типов|              |              |

|совместно с ЭВМ, используемой в  качестве|              |              |

|управляющего   комплекса,    устройствами|              |              |

|ввода-вывода,    помещения    электронных|              |              |

|коммутационных  станций,  узлов,  центров|              |              |

|документальной электросвязи емкостью:    |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|17.1. 10 тыс. и  более  номеров,  каналов|Независимо от |              |

|или точек подключения                    |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|17.2. Менее 10 тыс. номеров, каналов  или|              |Независимо от |

|точек подключения                        |              |   площади    |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|18.  Выделенные   помещения   управляющих|              |              |

|устройств на  основе  ЭВМ  автоматических|              |              |

|междугородных  телефонных   станций   при|              |              |

|емкости станций:                         |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|18.1. 10  тыс.  междугородных   каналов и|24 м2 и более | Менее 24 м2  |

|более                                    |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|18.2. Менее 10 тыс. междугородных каналов|              |Независимо от |

|                                         |              |   площади    |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|19.  Помещения   обработки,   сортировки,|500 м2 и более| Менее 500 м2 |

|хранения и доставки  посылок,  письменной|              |              |

|корреспонденции,            периодической|              |              |

|печати,страховой почты                   |              |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Помещения транспорта                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20.     Электромашинные,      аппаратные,|Независимо от |              |

|ремонтные,   тележечные    и    колесные,|   площади    |              |

|разборки      и           сборки вагонов,|              |              |

|ремонтно-комплектовочные,                |              |              |

|электровагонные,   подготовки    вагонов,|              |              |

|дизельные,   технического    обслуживания|              |              |

|подвижного  состава,  контейнерных  депо,|              |              |

|производства    стрелочной     продукции,|              |              |

|горячей   обработки   цистерн,   тепловой|              |              |

|камеры обработки вагонов для нефтебитума,|              |              |

|шпалопропиточные,   цилиндровые,  от стоя|              |              |

|пропитанной древесины                    |              |              |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|21.  Наземные  и  подземные   помещения и|  По нормативным документам  |

|сооружения  метрополитенов  и   подземных|    субъектов Российской     |

|скоростных трамваев                      |  Федерации, утвержденным в  |

|                                         |    установленном порядке    |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|22.  Помещения  контрольно-диспетчерского|Независимо от |              |

|пункта с автоматической системой,  центра|   площади    |              |

|коммутации сообщений, дальних  и  ближних|              |              |

|приводных радиостанций с радиомаркерами  |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|23.   Помещения   демонтажа   и   монтажа|    То же     |              |

|авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и|              |              |

|колес самолетов и вертолетов             |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|24.     Помещения           самолетного и|     "-"      |              |

|двигателеремонтного производств          |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|25. Помещения для  хранения  транспортных|     "-"      |              |

|средств,  размещаемые  в  зданиях   иного|              |              |

|назначения (за исключением индивидуальных|              |              |

|жилых домов) при их расположении:        |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|25.1. В подвальных и подземных этажах  (в|     "-"      |              |

|том числе под мостами)                   |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|25.2. В цокольных и надземных этажах     |При хранении 3| При хранении |

|                                         |   и более    |   менее 3    |

|                                         | автомобилей  | автомобилей  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Общественные помещения                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|26.   Помещения   хранения       и выдачи|Независимо от |              |

|уникальных изданий, отчетов, рукописей  и|   площади    |              |

|другой документации  особой  ценности  (в|              |              |

|том числе архивов операционных отделов)  |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|27.  Помещения   хранилищ   и   помещения|              |              |

|хранения служебных каталогов и  описей  в|              |              |

|библиотеках  и  архивах  с  общим  фондом|              |              |

|хранения:                                |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|27.1. 500 тыс. единиц и более            |    То же     |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|27.2. менее 500 тыс. единиц              |              |Независимо от |

|                                         |              |   площади    |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|28. Выставочные залы*                    |  1000 м2 и   |Менее 1000 м2 |

|                                         |    более     |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|29.    Помещения    хранения     музейных|Независимо от |              |

|ценностей*                               |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|30.   В   зданиях    культурно-зрелищного|              |              |

|назначения:                              |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|30.1. В кинотеатрах и клубах с  эстрадами|    То же     |              |

|при вместимости зала более 700  мест  при|              |              |

|наличии колосников**;                    |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|30.2. В клубах со сценами  размерами,  м:|     "-"      |              |

|12,5 х 7,5; 15 х 7,5;18 х 9 и 21 х 12 при|              |              |

|вместимости зала до 700 мест**           |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|30.3. В клубах со сценами размерами 18  х|     "-"      |              |

|9; 21 х 12  при  вместимости  зрительного|              |              |

|зала более 700 мест, со сценами  18х12  и|              |              |

|21х15 независимо от вместимости, а  также|              |              |

|в театрах**,***                          |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|30.4. В концертных и киноконцертных залах|Независимо от |              |

|филармоний вместимостью 800 мест и более |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|30.5.  Склады  декораций,     бутафории и|    То же     |              |

|реквизита,     столярные      мастерские,|              |              |

|фуражные,  инвентарные  и   хозяйственные|              |              |

|кладовые,    помещения         хранения и|              |              |

|изготовления      рекламы,      помещения|              |              |

|производственного            назначения и|              |              |

|обслуживания   сцены,       помещения для|              |              |

|животных,     чердачное      подкупольное|              |              |

|пространство над зрительным залом        |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|31. Помещения хранилищ ценностей         |              |              |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|31.1. В банках                           |  По ВНП 001-95/Банк России  |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|31.2. В ломбардах                        |Независимо от |              |

|                                         |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|32. Съемочные павильоны киностудий       |  1000 м2 и   |Менее 1000 м2 |

|                                         |    более     |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|33. Помещения  (камеры)  хранения  багажа|              |              |

|ручной   клади    (кроме    оборудованных|              |              |

|автоматическими   ячейками)   и    склады|              |              |

|горючих материалов в зданиях вокзалов  (в|              |              |

|том числе аэровокзалов) в этажах:        |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|33.1. В цокольном и подвальном           |Независимо от |              |

|                                         |   площади    |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|33.2. В надземных                        |300 м2 и более| Менее 300 м2 |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|34.  Помещения   для   хранения   горючих|              |              |

|материалов  или  негорючих   материалов в|              |              |

|горючей упаковке, при расположении их:   |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|34.1. Под трибунами любой  вместимости  в|100 м2 и более| Менее 100 м2 |

|крытых спортивных сооружениях            |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|34.2.   В   зданиях   крытых   спортивных|    То же     |    То же     |

|сооружений  вместимостью  800   и   более|              |              |

|зрителей                                 |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|34.3. Под трибунами вместимостью  3000  и|     "-"      |     "-"      |

|более зрителей  при  открытых  спортивных|              |              |

|сооружениях                              |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|35. Помещения для размещения:            |              |              |

|                                         |              |              |

|35.1.   Электронно-вычислительных   машин|Независимо от |              |

|(ЭВМ), работающих в  системах  управления|   площади    |              |

|сложными   технологическими   процессами,|              |              |

|нарушение которых влияет на  безопасность|              |              |

|людей                                    |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|35.2.  Связных  процессоров  (серверные),|24 м2 и более | Менее 24 м2  |

|архивов магнитных и  бумажных  носителей,|              |              |

|графопостроителей, печати  информации  на|              |              |

|бумажных носителях (принтерные)          |              |              |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|35.3. Для размещения персональных ЭВМ  на|              |Независимо от |

|рабочих столах пользователей             |              |   площади    |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|36.   Помещения   предприятий   торговли,|              |              |

|встроенные в здания другого назначения:  |              |              |

|—————————————————————————————————————————|              |              |

|36.1. Подвальные и цокольные этажи       |200 м2 и более| Менее 200 м2 |

|—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|

|36.2. Надземные этажи                    |500 м2 и более| Менее 500 м2 |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|37.   Помещения       производственного и|Оборудуются в соответствии с |

|складского  назначения,   расположенные в|    табл.3 настоящих норм    |

|научно-исследовательских  учреждениях   и|                             |

|других общественных зданиях              |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|38. Помещения иного  административного  и|              |Независимо от |

|общественного  назначения,  в  том  числе|              |   площади    |

|встроенные и пристроенные                |              |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    *Данное  требование  не  распространяется  на  помещения, временно |

|используемые для выставок (фойе,  вестибюли  и  т.д.),  а  также на    |

|помещения, где хранение ценностей производится в металлических сейфах. |

|    ** Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под|

|нижним ярусом рабочих галерей и  соединяющими  их  нижними  переходными|

|мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены включая|

|проемы портала, карманов и арьерсцены, а  также  части  трюма,  занятой|

|конструкциями  встроенного  оборудования  сцены   и   подъемно-опускных|

|устройств.                                                             |

|    ***Спринклерными  установками   оборудуются:   покрытия     сцены и|

|арьерсцены, все рабочие галереи и  переходные  мостики,  кроме  нижних,|

|трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена,|

|а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения  станковых|

|и объемных декораций, камера пылеудаления.                             |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

IV. Оборудование

Таблица 4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|             Объект защиты               |    АУПТ     |     АУПС      |

|                                         |—————————————————————————————|

|                                         |         Нормативный         |

|                                         |          показатель         |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|                  1                      |      2      |       3       |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ  и|Независимо от|               |

|ГЖ                                       |    типа     |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|2. Сушильные камеры                      |    То же    |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|3. Циклоны (бункеры)  для  сбора  горючих|     "-"     |               |

|отходов                                  |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|4. Трансформаторы и реакторы:            |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|4.1. Напряжением 500 кВ и выше           |Независимо от|               |

|                                         |  мощности   |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|4.2. Напряжением 220 -  330  кВ  и  выше,|  200 МВА и  |               |

|мощностью                                |    выше     |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|4.3.   Напряжением   110   кВ   и   выше,|63 МВА и выше|               |

|установленные          у           здания|             |               |

|гидроэлектростанций,     с      единичной|             |               |

|мощностью                                |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|4.4.   Напряжением   110   кВ   и   выше,|63 МВА и выше|               |

|установленные    в    камерах    закрытых|             |               |

|подстанций глубокого ввода и  в  закрытых|             |               |

|распределительных              установках|             |               |

|электростанций и подстанций, мощностью   |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|5.  Испытательные   станции   передвижных|Независимо от|               |

|электростанций и агрегатов  с   дизель- и|   площади   |               |

|бензоэлектрическими           агрегатами,|             |               |

|смонтированными на автомашинах и прицепах|             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|6.  Стеллажи  высотой  более  5,5   м для|    То же    |               |

|хранения горючих материалов  и  негорючих|             |               |

|материалов в горючей упаковке            |             |               |

|—————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|7. Масляные емкости для закаливания      |3 м3 и более |               |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————