Административный округ__________________               Утверждаю:                                            Муниципальный р-н______________________         Директор Предприятия №7                    Адрес здания ____________________________         Филиала 37 «Юго-западный»

ОАО «МОЭК»

«___» _______________ 20__г.

________________ В.В. Поздняков

АКТ                                                                                                              готовности здания к отопительному сезону 20__- 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители тепловых сетей Предприятия №7 Филиала №7 «Югозападный» ОАО «МОЭК» _______________________________________________________, представитель владельца здания _______________________________________________________                       ремонтно- эксплуатирующей организации _______________________________________________      произвели приемку подготовленных к отопительному сезону внутренних систем теплоснабжения здания________________________________________________________                                                        1. Результаты испытания и осмотра систем отопления и элеваторных узлов (узлов управления)

1.При гидравлическом испытании давление в системе было поднято до требуемого по инструкции-     _____________________________________________________10, 0 Ати.                          При этом:                                                                                                                                                            по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до – 10,0 Ати. При подготовке систем отопления выполнены работы:_______________________________

2. При гидравлическом испытании элеваторных узлов (узлов управления) давление было поднято до требуемого по инструкции-     _________________________________10, 0 Ати.                          При этом:                                                                                                                                                                 по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до –    10,0 Ати. При подготовке систем отопления выполнены работы:_______________________________

3. При гидравлическом испытании теплопроводов до элеваторных узлов (узлов управления) давление было поднято до требуемого по инструкции-     ________10, 0 Ати.                                        При этом:                                                                                                                                                             по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до –    10,0 Ати. При подготовке систем отопления выполнены работы: _____________________________

4. по элеваторным узлам и узлам управления- укомплектованы запорной и регулирующей арматурой, КИП, установлены гильзы для термометров и штуцеры для манометров, приборы маркировки, диаметр конуса элеваторного узла (дроссельной шайбы)- проверен, состовляет____мм., что соответствует расчетному.                                                                                     5. По установленным приборам учета тепловой энергии____________________________                      6.по отопительным приборам( поверхность нагрева отопительных приборов в жилых помещениях и налестничных клетках восстановлены в соответствии с технической документацией, водоразборные краны отсутствуют) _____________________________                                                  7.по запорно- регулирующей арматуре ( установлена предусмотренная проектно-сметной докум.) 8.Исправная запорная и регулирующая арматура на вводе в здание, по секциям, по стоякам                   9.При независимой схеме присоединения системы:                                                                   расширительный бак исправен, линии связи с ЦТП и автоматика подпитки в рабочем состоянии

10.Обеспечен доступ в подвальное помещение для проверки состояния теплофикационного обор 11.Изоляция теплопроводов в подвалах, чердаках и л/кл. _______ обеспечены, доводчики установ.                                       12. Санитарное состояние подвала: обеспечена герметичность труб, отсутствие затопления, насек.                      13. Промывка систем отопления здания ( промыта до осветленной воды)_____________________ 14. Системы здания заполнены теплофикационной водой __________________________________  || Результаты испытаний и осмотра разводящих тепловых сетей отопления после ЦТП (ИТП) При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции-  ___ Ати.                          При этом:                                                                                                                                                            по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до – 10,0 Ати.                        При проверке тепловых сетей выполнено следующее:                                                                                      1. по запорно- регулирующей арматуре ( установлена предусмотренная проектно-сметной докум.) 2. Состояние камер, люков и крышек_________________________________________________      3. Отсутствие временных построек на т/сетях ( гаражей, деревьев, кустарников, палаток и т.п.) __ 4. Состояние тепловой изоляции ________________________________________________________    5. Состоянии водо выпусков и дренажей _________________________________________________

||| Результаты осмотров трубопроводов ГВС

Трубопровод ГВС осмотрен при рабочем давлении, утечки не обнаружено ____________________ При проверке трубопроводов ГВС выполнено следующее:                                                                         1. По запорно- регулирующей арматуре ( установлена предусмотренная проектно-сметной докум.) 2. Состояние тепловой изоляции _______________________________________________________

1V. Результаты испытаний и осмотра систем вентиляции и кондиционирования.

При гидравлическом испытании калориферов и теплопроводов давление было поднято до требуемого по инструкции-  ___ Ати.                                                                                                                    При этом:                                                                                                                                                            по истечении 10 мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до –      10,0 Ати.                      При проверке систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполнено следующее:                    1. По запорно- регулирующей арматуре ( установлена предусмотренная проектно-сметной докум.) 2. Состояние автоматики и регулирования систем вентиляции и кондиционирования.            Примечание: Если ЦТП (ИТП) на балансе и обслуживании потребителя, то Акт готовности здания оформляется при условии полной готовности ЦТП (ИТП) и ввода т/сетей от камеры до ЦТП (ИТП), на что также должен быть оформлен соответствующий Акт.                                                         По зданию, расположенному по адресу: ул. Профсоюзная, д.144,                                                                    заключен договор №_________ от ________________ на пользование Энергией с Предприятием №7 Филиала №7 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК». В Договоре отражены тепловые нагрузки, характеристики систем теплоснабжения, имеются схемы тепловых сетей, акт разграничения с указанием границ балансовой принадлежности и ответственности сторон по эксплуатации тепловых сетей.

ЗАМЕЧАНИЯ: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ: Система отопления к эксплуатации в зимних условиях принята на 20___ - 20___г.            Представитель Предприятия №7 Филиала №7                                                                                               «Юго- Западный» ОАО «МОЭК»  __________________________________________________                         Представитель владельца здания ___________________________________________________ Представитель ремонтной организации ______________________________________________